**Требования к сбору, удалению и условиям приема в системы канализации сточных вод от не канализированных объектов.**

Прием жидких фракций, доставляемых с не канализированных объектов ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Сливные станции следует располагать на территории очистных сооружений или в непосредственной близости от них. Допускается размещать сливные станции вблизи канализационных коллекторов с диаметрами не менее 400 мм. При этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, должно быть не более 20% общего расчетного расхода по коллектору.

Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию сточные воды необходимо разбавлять в соотношении 1/1,2.

Разбавление фекальных масс на сливных станциях следует осуществлять очищенными сточными водами, водой из водных объектов, закрытых (открытых) систем технического водоснабжения, дренажных систем. Вода подается на обмыв транспорта, в приемное отделение сливной станции во время разгрузки, на разбавление в каналах и в приемные воронки, в отделения решеток и при создании водяной завесы. Вода, используемая через брандспойты, должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям к технической воде для открытых систем водоснабжения.

**Места организованного приема жидких бытовых отходов на территории**

**г. о. Октябрьск**

1. Иловые поля (территория Очистных сооружений №2);
2. Канализационный колодец (район Очистных сооружений №3);
3. Канализационный колодец (район ООО "МНД САМАРА")

*Эксплуатирующая организация:*

МУП "Жилищное управление" г. о. Октябрьск; 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, 9; тел. 8(84646) 4-18-69.