48

                                                                                           Утвержден

                                                                        постановлением Администрации 

                                                                           городского округа Октябрьск                                                                                            

                                                                            от 09.02. 2026г №  92   
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленина, 54; телефон  (84646) 2-11-50, факс (84646) 2-16-95, e-mail: oktyabrsk@mail.ru
Содержание

	
	


1. Общие положения…………………………………………………………….. 3

2. Основные понятия и термины………………………………………………...5
3. Цели, задачи, обязанности…………………………………………………….6

4. Краткая характеристика городского округа…………... …………………...11
5. Описание системы централизованного теплоснабжения………………….16
6. Сценарий наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения (не подлежит опубликованию)……………………………………………………. 24
7. Значение времени готовности и выполнения работ по устранению аварийных ситуаций…………………………………………………………….34
8. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случае аварийной ситуации на системах теплоснабжения городского округа Октябрьск……………………………….38 

9. Количество сил и средств, состав и дислокация, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения ( не подлежит опубликованию)……………………………………………….41
10. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения( не подлежит опубликованию)…………………………….56
11. Порядок действий по ликвидаций аварий в системе централизованного  теплоснабжения………………………………………………………………….59
12.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения( не подлежит опубликованию)…………………………….………………………………….64

13.Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения…………………………………………….70

14.Ответственные лица по организациям (учреждениям) связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения(не подлежит опубликованию)………………………………………………………………..73

15.Применение электронного моделирования аварийных ситуаций………76
        1.Общие положения

 1.Настоящий план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Октябрьск Самарской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- постановление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 07.05.2025 № 398 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.»;

- актуализированная схема теплоснабжения городского округа Октябрьск Самарской области на период с 2025 до 2035 года, утвержденная Постановлением от 26.06.2025 № 560, Администрацией городского округа Октябрьск Самарской области «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Октябрьск Самарской области на период 2025-2026 г.г.»;
- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
2. Реализация  Плана действий (ПЛАС) необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения городского округа Октябрьск и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб городского округа Октябрьск для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
3. Объектами ПЛАС являются- системы централизованного теплоснабжения городского округа Октябрьск, включая источники тепловой энергии , магистральные сети, тепловые объекты системы теплопотребления.

4. ПЛАС- определяет порядок действий персонала при ликвидации аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

5. ПЛАС- должен находится у Главы городского округа Октябрьск, в МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС», у руководителей управляющих организаций, аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающие (теплосетевых) организаций, аварийно-диспетчерской службе ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Октябрьск.
6. Правильность положений Плана действий (ПЛАС) и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения городского округа Октябрьск проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка (тренировка) по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок (тренировок) Плана действий (ПЛАС) несет, Глава городского округа Октябрьск.
2.Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение  от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

 «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

 «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения»- совокупность источников тепловой энергии                                              и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических                                            и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

 «техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.
         3.Цели, задачи, обязанности
         1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - ПЛАС) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Октябрьск, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования.
         2. Настоящий ПЛАС обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск.
         3. Основной задачей администрации городского округа Октябрьск, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
          4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации городского округа Октябрьск определяется в соответствии с действующим законодательством.
          5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

         6. Локализация и устранение аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства городского округа Октябрьск.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
         При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию городского округа Октябрьск, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
        При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов, либо по достижению температуры в помещениях ниже 12 градусов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию городского округа Октябрьск и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Октябрьск, который собирается незамедлительно указанием Главы городского округа. При возникновении фактов возникновения аварий ЕДДС городского округа незамедлительно сообщать в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по номеру телефона 8(846)9710357.
       При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых не превышает на отопление 12 часов руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на руководителей теплоснабжающих, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа с обязательным уведомлением Главы городского округа.

        При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях ООО «СамРэк-Эксплуатация» ЕДДС городского округа незамедлительно уведомляет дежурных вышеуказанной организации путем сообщения в службу ЕДДС «СамРэк-Эксплуатация» по номеру 88462120276. Координацию осуществлять между ЕДДС с доведением информации до Главы городского округа.
         Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации городского округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год, в т.ч. за счет средств резервного фонда администрации городского округа путем заключения договоров на выполнение работ со специализированными организациями, согласно п.10 данного плана.

         Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией городского округа. Необходимо оперативно

ликвидировать последствия при возникновении.
          Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. Необходимо оперативно ликвидировать последствия при возникновении.

         Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные

коммуникации, обязаны:
     - осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

    - не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов,  устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

    - обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

    - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

    - компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из

охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с

задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

     - Оперативно ликвидировать последствия при возникновении.
      Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

    - принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

    - незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию городского округа и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

    - Оперативно ликвидировать последствия при возникновении.
      Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
       Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.
        Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.
Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
-  к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

- ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;
- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение

температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.
      4.Краткая характеристика городского округа
      1.Административное деление, население
       Городской округ Октябрьск является самостоятельным муниципальным образованием в составе Самарской области, обладающим статусом городского округа. Город Октябрьск получил статус города в 1956 году по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 1956 г.N742/19 «Об упразднении в городе Сызрани Куйбышевской области Центрального и Промышленного районов и преобразовании Октябрьского района в город областного подчинения».

      В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2004 г. N 189-ГД«О наделении статусом городского округа и муниципального района муниципальных образований в Самарской области» город Октябрьск наделен статусом городского округа. Городской округ Октябрьск Самарской области находится на территории Самарской области. Городской округ Октябрьск является единым экономическим, историческим, социальным, административным и территориальным образованием и составной частью Самарской области. В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 года 65-ГД «Об установлении границ городского округа Октябрьск Самарской области» в состав городского округа Октябрьск Самарской области входит город Октябрьск. Городской округ Октябрьск Самарской области расположен на правом берегу Волги(Саратовское водохранилище), в 165 км от областного центра города Самары  у пересечения реки с железнодорожной магистралью Москва — Омск и федеральной автодорогой М-5 «Урал», в 25 километрах от Сызрани и в 165 километрах к западу от центра области. На 27 километров протянулся город вдоль южных склонов Приволжской возвышенности между тремя транспортными магистралями.
      За начало границы городского округа Октябрьск Самарской области принята точка, находящаяся на южной границе полосы отвода автодороги, идущей от города Самары до города Сызрани, на участке, ведущем к автомагистрали "Урал" (М-5), и расположенная на расстоянии 1,1 км от въезда в застроенную часть города Октябрьска (точка 1 - пересечение границ муниципального района Сызранский Самарской области, городского округа Сызрань Самарской области и городского округа Октябрьск Самарской области), далее граница проходит смежно границе муниципального района Сызранский Самарской области в северо-восточном направлении на расстоянии 9,8 км по южной границе полосы отвода (19 м) автодороги, идущей от города Самары до города Сызрани, пересекая автодороги, идущие к городу Октябрьску (Аиповский спуск 2 - центральный въезд и Аиповский спуск 3), до полевой дороги, идущей к существующей застройке жилых кварталов города Октябрьска (точка 71), в юго-восточном направлении по полевой дороге до развилки полевых дорог у северо-западного угла садовых участков (точка 86), в восточном и северо-восточном направлениях по полевой дороге вдоль северо-западной границы садовых участков до пересечения с грунтовой дорогой, идущей к автодороге, идущей от города Самары до города Сызрани (точка 103), в юго-восточном направлении по этой фунтовой дороге на расстоянии 327 м до пересечения с полевой дорогой, идущей к садовым участкам (точка 106), в северо-восточном направлении по этой полевой дороге с восточной стороны промоины до оврага (точка 125), в юго-восточном направлении по тальвегу этого оврага на расстоянии 637 м до северной границы садовых участков (точка 147), в северо-восточном направлении на расстоянии 633 м, пересекая полевые дороги, до точки, расположенной северо-западнее развилки полевых дорог на расстоянии 140 м (точка 149), в юго-восточном направлении до северной окраины существующей застройки жилых кварталов города Октябрьска (точка 151), в восточном, северо-восточном и юго-восточном направлениях по северной стороне существующей застройки жилых кварталов города Октябрьска до ее северо-западного угла, пересекая линию электропередачи высокого напряжения 110 кВ (точка 167), в восточном направлении до водонапорной башни, далее в этом же направлении на расстоянии 80 м от водонапорной башни (точка 175), в юго-восточном направлении до полевой дороги, далее в северо-восточном направлении по этой полевой дороге до автодороги, идущей от города Октябрьска до автомагистрали "Урал" (М-5) (Аиповский спуск 4) (точка 183), в северо-восточном направлении на расстоянии 700 м, пересекая эту автодорогу, овраг Красный, до точки, расположенной на расстоянии 232 м к востоку от этого оврага (точка 189), в юго-восточном направлении на расстоянии 682 м до северной окраины существующей застройки жилых кварталов города Октябрьска (точка 195), в северо-восточном направлении на расстоянии 381 м по северной стороне существующей застройки жилых кварталов (точка 199), в юго-восточном направлении до автодороги, идущей к части города Октябрьска Первомайск (точка 202), в северо-восточном направлении по северной границе полосы отвода (19 м) этой автодороги на расстоянии 592 м до оврага Прощенный (точка 207), в северо-восточном направлении по тальвегу правого отрога этого оврага на расстоянии 880 м (точка 215), в восточном и северо-восточном направлениях по промоине до садового массива закрытого акционерного общества "Костычевские сады" (точка 236), в юго-западном и северо-восточном направлениях по западной и южной границам этого садового массива до автодороги, идущей к автодороге, идущей от города Октябрьска до магистрали "Урал" (М-5) (Аиповский спуск 5) (точка 246), в северо-восточном направлении по западной и северной границам полосы отвода (19 м) этой автодороги до автодороги, идущей от города Октябрьска до автомагистрали "Урал" (М-5) (Аиповский спуск 5) (точка 266), в юго-восточном направлении по западной границе полосы отвода (19 м) этой автодороги до пересечения с автодорогой, идущей к карьеру (точка 269), в северо-восточном направлении по южной границе полосы отвода (19 м) этой автодороги на расстоянии 2,4 км до лесного массива (точка 325), в южном направлении до северного берега Саратовского водохранилища (точка 329), в юго-западном направлении по правому берегу Саратовского водохранилища до железнодорожного моста через Саратовское водохранилище (точка 685), далее по этому же берегу на расстоянии 15,6 км (точка 1339 - пересечение границ муниципального района Сызранский Самарской области, городского округа Сызрань Самарской области и городского округа Октябрьск Самарской области), далее граница проходит смежно границе городского округа Сызрань Самарской области в северо-восточном направлении, пересекая Куйбышевскую железную дорогу на участке от остановочного пункта 996 км до остановочного пункта Октябрьск-Пристань, далее по тальвегу оврага с западной границы садовых участков до лесного массива (точка 1352), в северо-восточном направлении, пересекая этот лесной массив, до южной границы полосы отвода (19 м) автодороги, идущей от города Сызрани до города Октябрьска (точка 1 - пересечение границ муниципального района Сызранский Самарской области, городского округа Сызрань Самарской области и городского округа Октябрьск Самарской области).
      Площадь территории городского округа Октябрьск Самарской области –21,8 м2. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2026 составляет 19547 человек.
     Карта(схема) границ городского округа Октябрьск приведена на рисунке 1 
[image: image1.png]Tttt

ofbiesed TR

Hmmmmmt;hmf L
)mmswﬁlm H

Jaryms





    Рисунок 1-Карта(схема) границ городского округа Октябрьск  Самарской области.
  2. Климат и погодно-климатические явления

Климат-  На территории городского округа Октябрьск Самарской области влажный континентальный. Характеризуется горячим летом, холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Месяц, когда зафиксированы самые высокие температуры - это июль с привычной температурой 20.5 °C. Месяц, когда зафиксированы самые низкие температуры — февраль, его среднесуточная температура -9.7 °C. Годовая средняя температура в Октябрьске, на основе наблюдений, составляет 7.0°C. Наивысшая температура, замечается в августе до +33.2°С, а минимально может быть до -22.4°C в январе. В пределах года: солнечно-ясные дни - 84, снежных дней - 41, дни с дождем - 145, облачных дней - 96.

Температура воздуха. Средняя месячная температура воздуха июля, самого тёплого месяца в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С.
Продолжительность тёплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 376 мм. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха — 71,2 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,2 м/с, преобладающее направление - западное, юго-западное.

Ветер- на территории городского округа Октябрьск Самарской области в течение года преобладает западный ветер. Усредненный показатель скорости ветра в течение года составляет 2.4 м/с. Самым спокойным месяцем является сентябрь, а самым ветренным апрель. 
Осадки и снежный покров- среднегодовое атмосферное давление в Октябрьске составляет 754 мм.рт.ст., а влажность воздуха 68%. Самый пасмурный месяц в Октябрьске январь, пасмурное состояние неба повторяется в 85% случаев. Повторяемость сплошной облачности в течение года составляет 45%, а среднегодовое количество общей облачности 6.3 балла. 

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе- опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие  и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территории городского округа Октябрьск Самарской области:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год. 

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией городского округа Октябрьск Самарской области свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

  5.Описание системы централизованного теплоснабжения

        1. В административных границах городского округа Октябрьск Самарской области, централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. 

        2. В городском округе Октябрьск Самарской области деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии для целей теплоснабжения, а также эксплуатацию тепловых сетей, осуществляет одна организация ООО «СамРЭК-Эсплуатация» расположенная по адресу: Самарская область, г.о. Октябрьск, пер. Спортивный,1А., начальник участка №11 Симонов Илья Вячеславович. Тел.8 927 200 70 93.
         3. В системах централизованного теплоснабжения городского округа Октябрьск Самарской области функционирует централизованных источников тепловой энергии (9 котельных). Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет Гкал/час (67.0).
         Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Октябрьск Самарской области представлен  в таблице 1
Таблица 1 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Октябрьск Самарской области
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная №1
	Самарская обл., г.Октябрьск, пер.Спортивный, д.1А
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	2
	Котельная №2
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Пионерская, д.б/н
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	3
	Котельная №3
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Куйбышева, д.21А
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	4
	Котельная №4
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Волго-Донская, д.9
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	5
	Котельная №5
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Вологина, д.б/н
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	6
	Котельная №6
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Кирова, д.12
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	7
	Котельная №7
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Пролетарская, д.б/н
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	8
	Котельная №8
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Красногорская, д.б/н
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	9
	Котельная №9
	Самарская обл., г.Октябрьск, ул.3-го Октября, д. б/н
	95/70оС
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


               Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Октябрьск Самарской области представлены в таблице 2
Таблица 2 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории городского округа Октябрьск Самарской области
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Протяженность, п.м
	Средний диаметр, мм

	1
	Котельная №1
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	11686,9
	От 57 до 325

	2
	Котельная №2
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	4915,3
	От 57 до 325

	3
	Котельная №3
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	4549,8
	От 57 до 325

	4
	Котельная №4
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	5464,3
	От 57 до 325

	5
	Котельная №5
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	3542
	От 57 до 325

	6
	Котельная №6
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	30
	От 57 до 325

	7
	Котельная №7
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	292,8
	От 57 до 325

	8
	Котельная №8
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	171,6
	От 57 до 325

	9
	Котельная №9
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	1451,5
	От 57 до 325


Характеристика систем теплоснабжения городского округа Октябрьск

	Котельная №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

	Тип источника теплоснабжения
	Водогрейная котельная

	Производство тепловой энергии
	Вода

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Вода, температурный график 95/70оС

	Способ присоединения абонентов
	Система теплоснабжения закрытая, Система отопления для потребителей по зависимой схеме от магистрали:

- через ИТП

	Характеристика тепловых сетей
	Тепловая сеть: магистральная 2-х трубная


     На котельных в г.о. Октябрьск осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура воды в системе, при изменении температуры наружного воздуха, является постоянной величиной.
Сведения о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Октябрьск Самарской области представлены в таблице 3
Таблица 3 - Сведения о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Октябрьск Самарской области

	№

п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Газораспределительная организация
	Электросетевая

организация
	Водоснабжающая организация

	1
	Котельная №1
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	2
	Котельная №2
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	3
	Котельная №3
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	4
	Котельная №4
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	5
	Котельная №5
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	6
	Котельная №6
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	7
	Котельная №7
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	8
	Котельная №8
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»

	9
	Котельная №9
	ООО «Средневолжская газовая компания»
	АО «Самарская сетевая компания»
	МУП «Жилищное управление»


       Сведения о жилых зданиях (многоквартирных домах) и социально-значимых объектах (далее – СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение на территории городского округа Октябрьск Самарской области.
        Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Октябрьск по организации, управляющей многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 4.
         Таблица 4. Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Октябрьск по организации, управляющей многоквартирными домами и источникам тепловой энергии.

	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Аносова, д.51; д. 68/1; д.68/2-ТСН «Источник» ;

ул. Ватутина, д. 2; д.6; д.10; д.9; д.67;

ул. Гая, д. 43 д. 54; д.56; д.58;

пер. Кирпичный, д.12; д.14; д.2; д.23; д. 25; д.27; д.29;

ул. Курская д.2;

ул. Кустовая, д. 4;

ул. Ленина, д. 117; д.43; д.47; д.48-ЖСК «Молодежный»; д.49 –ТСЖ «Авангард»; д.50; д.51; д.53; д.59;д.61; д.90; д.92; 

ул. Шмидта, д.1;1а;2;2а; 24;26;28;30;32

пер. Спортивный,11;
	Котельная № 1, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	2
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул.3-го Октября, д.66; д. 99; д.101 ;

ул. Весенняя, д. 4 д. 6; д.7; д.8; д. 11 д. 13; д.15; д.16; д. 17 д. 19; д.20; д.22; д. 25 д. 27; д.29;

ул. Декабристов, д. 10 д. 14; д.2; д.3;д.4 д. 5; д.6; д.8;

ул. Капитанская, д.1;

ул. Луговая, д. 3А д. 1; д.3; д.5; д. 7 д. 13; д.9; д.11;

ул. Пионерская, д. 10 д. 12; д.14; д.16; д. 2 д. 6; д.6А; д.8;

ул. Плодовая, д. 1 д. 4; д.11;

ул. Рабочая, д. 1А;

ул. Хвойная, д. 2А;

ул. Школьная, д. 1: д. 7; д.9; д.13;
	Котельная № 2, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	3
	Самарская обл., г. Октябрьск, пер. Больничный, д.12; д. 14;

ул. Ватутина, д. 1;

ул. Вокзальная, д.3; д.5; д.6; д.7;д.8 д. 9; д.11; д.13;

ул. Гая, д.19; д.33; д35; д.37;д.39А д.50; д.52А;

ул. Гоголя, д.21; д.23; д.26; д.28;д.30; д. 32;

ул. Дзержинского, д.10; д.12; д.14; д.16;д.18 д. 20; д.23; д.25- ЖСК «Локомотив»; д. 27-ТСЖ «Октябрьское»; д.6; д.8;

ул. Куйбышева, д.16; д.15; д.17; д.18;д.19 д. 20; д.21;

ул. Ленина, д.35;

ул. Лермонтова, д.19;

пер. Парковый, д.1; д.2;

ул. Сакко-Ванцетти, д.18; д.20; д.22;

ул. Фрунзе, д.1;
	Котельная № 3, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	4
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул.3-й проезд, д.1; д.2;д.3; д.4;д.6;

ул. Волго-Донская, д.1; д.10; д.10а; д.11;д.12 д. 14; д.16; д.18;д.2; д 3; д.4;д.5 д.6; д. 7; д.8; д.8а;

ул. Мира, д.167; д.169;

ул. Мичурина, д.1 ТСЖ «Мечта»;; д.10; д.11; д.12;д.13 д. 15; д.17; д.2-ТСЖ «Рассвет»; д.3; д.5а ТСЖ «Мечта»; д.6; д.8; д.9;  

ул. Центральная, д.1; д.10; д.11; д.12;д.13 д. 16; д.18; д.19; д.1а; д.2; д.20; д.21; д.3;  д.4; д.5; д.6; д.7; д.8;д.9;  
	Котельная № 4, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	5
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул.9-го Января, д.5; д.9;д.16; д.23;

ул. Белорусская д.1; д.5; д.8;

пер. Белорусский, д.1; д.3; д.5; д.8; д.9; д.10;д.11 д. 12; д.14; д.15; д.16; д.18;

ул. Вологина, д.12; д.14; д.16; д.4;д.6 д. 7; д.8;

ул. Пирогова, д.12; д.13; д.14; д.15;д.16 д.17; д.18; д.3 д.6; д.8;

ул. Станиславского, д.2а; д.3; д.4; д.5;д.6; 

ул. Чаплыгина, д.2;

ул. Чернышевского, д.7;
	Котельная № 5, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	6
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пролетарская, д.10; д.12;д.14; д.16;д.2;
	Котельная № 7, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	7
	Самарская обл., г. Октябрьск,

ул. Красногорская, д.2;
	Котельная № 8, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	8
	Самарская обл., г. Октябрьск,

ул.3-го Октября, д.1; д.12;д.16; д.22; д.3; д.14;д.15/1; д.15/2;

ул. Гагарина, д.2;
	Котельная № 9, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


        Распределение СЗО на территории городского округа Октябрьск Самарской области по объектам систем централизованного теплоснабжения представлено в таблице 5.
        Таблица 5. - Распределение (СЗО) социально-значимых объектов на территории городского округа Октябрьск Самарской области по объектам системы централизованного теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Аносова, д.60 ДОУ №4 «Дюймовочка» 

ул. Ленина, д.46 ДОУ№9 «Солнышко»;
ул. Ленина, д.57- ЦВР ; 
ул. Ленина, д. 45 МБУ»ДМО»;
ул. Ленина, д.52 ДШИ№1; 
ул. Ленина, д.42 МБУ ДК «Железнодорожник»;
пер. Железнодорожный, д.11а СОШ №9;
пер. Железнодорожный д.7а, МБУ ЦСС;
	Котельная № 1, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	3
	Самарская обл., г. Октябрьск, 

ул. Гая, д.39 СОШ №8; 
ул. Гая, д.34 ДОУ №8 Тополек;
	Котельная № 3, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	4
	Самарская обл., г. Октябрьск, 

ул. Волго-Донская, д.13  ДШИ №2;

ул. Мичурина, д.22 ДОУ №5 «Красная шапочка» ;
ул. Центральная, д.14 СОШ№3;
	Котельная № 4, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	5
	Самарская обл., г. Октябрьск

ул. Вологина,ООШ№5;

ул. Станиславского, д.5 ДОУ №6 ; 

ул. Станиславского, д.1а  МБУ «КДК Октябрьский»;
	Котельная № 5, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	6
	Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Кирова, д.12; (ДОУ№2 Золотая рыбка)
	Котельная № 6, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	7
	Самарская обл., г. Октябрьск,

ул. Ленинградская, д.87 ООШ №2;
	Котельная № 8, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	9
	Самарская обл., г. Октябрьск,

ул.3-го Октября, д.11
ДОУ№10 «Колокольчик»;
ул.3-го Октября, д.17, СОШ №11;
	Котельная № 9, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


     Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Октябрьск с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 6
   Таблица 6.- Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Октябрьск
	№ 

п/п
	Наименование 

потребителя
	Наименование источника тепловой энергии

к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1
	ГБУЗ СО «Октябрьская Центральная городская больница» №1, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленина, д.44
	Котельная № 1, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	2
	ГКО СО «Специальное учебно-воспитательное учреждение города Октябрьск », Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Сакко-Ванцетти, д.15
	Котельная № 3, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	3
	ГКУ СО «Октябрьский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Пионерская, д.18
	Котельная № 2, ООО «СамРЭК-Эксплуатация»


7.Значение времени готовности и выполнения работ по устранению аварийных ситуаций
 1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.
       Укомплектованность ООО «СамРЭК-Эксплуатация» для выполнения работ по  устранению аварийных ситуаций представлена в таблице 1
        Таблица 1. Укомплектованность ООО «СамРЭК-Эксплуатация» для выполнения работ по  устранению аварийных ситуаций.
	Наименование организации (учреждения), адрес места расположения
	Функциональная группа
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	ООО «СамРЭК-эксплуатация» , Самарская обл., г. Октябрьск, пер. Спортивный, д.1а
	диспетчерская служба (круглосуточно)
	дежурный диспетчер - 1 чел.
	средства связи на рабочем месте

	
	аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)
	аварийная бригада в составе: мастер – 2 чел.; водитель - 2 чел.
слесарь – 2 чел.; сварщик - 2 чел.
	передвижная ремонтная мастерская на базе УАЗ   - 2 ед.; экскаватор погрузчик - 1ед.

дизельный генератор – 1 ед.; сварочный аппарат – 2 комплекта; набор слесарного инструмента- 2 комплекта:

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)
	состав: оператор котельной - 1 чел.; слесарь КИПиА – 1 чел. электрик-1чел.
	средства связи на рабочем месте


      2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

     3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Октябрьск, принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и социально-значимые объекты.

      4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.
     5. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городского округа Октябрьск осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно с администрацией городского округа Октябрьск и задействованными оперативными службами. 

      6. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

      7. В случае, возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

        8. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

9. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 1 

Таблица 1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

	Диаметр труб d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22

	1
	2-3
	27-36

	1,4
	2-3
	38-51


10. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях. 

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2
Таблица 2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

	№ п/п
	Вид аварийной ситуации
	Время на устранение, час.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10

	  5
	Отключение отопления
	10
	12
	12
	10
	10

	6
	Отключение отопления
	12
	12
	12
	10
	8


11. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.
8. Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случае аварийной ситуации на системах теплоснабжения городского округа Октябрьск
Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Октябрьск
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ООО СамРЭК-Эксплуатация», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, пер.Спортивный, д.1а

	1
	Симонов И.В.
	Начальник участка№11
	8(927) 200-70-93

	5
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8(846) 212-02-75


Перечень ответственных лиц по электросетевой организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Октябрьск
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	АО «Самарская сетевая компания», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, пер. Железнодорожный, д. 18

	1
	Петров Г.Ю.
	Начальник участка
	8(927) 614-86-04

	2
	Штольвин Р.Ю.
	Мастер участка
	8(846) 462-13-22

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Оперативный дежурный
	8(927) 614-83-54


Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Октябрьск
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	МУП «Жилищное управление», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Волго-Донская, д.9

	1
	Некрасов С.А.
	Зам. директора
	8(917) 124-91-88

	2
	Галузинская Е.А.
	Начальник ПТО
	8(927) 022-68-81

	4
	Аварийно-диспетчерская служба
	Оперативный дежурный
	8(902) 324-73-56


Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Октябрьск

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ООО «Средневолжская газовая компания», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, пер. Спортивный, д. 1

	1
	Темников С.П.
	Начальник
	8(927) 203-03-38

	2
	Григоршева Ю.А.
	Старший мастер
	8(937) 068-79-35

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Оперативный дежурный
	8(846) 462-15-66


Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории городского округа Октябрьск
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ООО УК «Сигма», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул.Мира, д. 96

	1
	Ануфриева О.И.
	Генеральный директор
	8(939) 713-37-87

	2
	Шангин М.Ю.
	Зам. директора
	8(960) 834-53-25

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8(927) 217-76-75

	ООО  УК «Теплый дом», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул. Дзержинского, д. 23

	1
	Горбунов И.А.
	Директор
	8(917) 827-85-87

	2
	Фомина Е.А.
	Главный инженер
	8(987) 447-04-39

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8(991) 511-88-02

	ООО «УК Символ», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул. Ленина, д. 47

	1
	Тараканов А.А.
	Директор
	8(937) 882-00-01

	2
	Зайцев М.Ю.
	Главный инженер
	8(987) 911-60-91

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8(927) 783-69-99

	ООО «УК Гарант-сервис», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул. Гая, д. 19

	1
	Зиновьев А.В.
	Генеральный директор
	8(937) 664-99-77

	2
	Емелин А.Н.
	Главный инженер
	8(927) 206-26-13

	3
	Аварийно-диспетчерская служба
	Дежурный диспетчер
	8(800) 222-03-63

	ТСЖ «Мечта», адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Мичурина, д. 5А

	1
	Николаева О.С.
	Управляющая МКД
	8(927)236-76-12

	ТСЖ «Рассвет», адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Мичурина, д. 2

	1
	Гусева Е.В.
	Председатель МКД
	8(960)844-18-83

	ТСЖ «Октябрьское», адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Дзержинского, д. 27

	1
	Комлик Е.М.
	Председатель МКД
	8(927)721-81-81

	ТСЖ «Авангард», адрес места расположения Самарская обл., г.Октябрьск, ул. Ленина, д. 49

	1
	Никитина С.В.
	Председатель МКД
	8(960)818-00-49

	ЖСК «Молодежный», адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 48

	1
	Святов А.В.
	Председатель МКД
	8(927)770-26-02

	ТСН «Источник», адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Аносова, д. 68 корпус 2

	1
	Мухин Е.Н.
	Председатель МКД
	8(902)323-01-97


11. Порядок действий по ликвидации аварий в системе централизованного

теплоснабжения

      1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

      2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

      3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

      4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных

документов оформляемых организатором работ.

      5. К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в

круглосуточном режиме, посменно.

       6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых

сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах

руководитель работ информирует администрацию городского округа через ЕДДС. Информация доводится до Главы городского округа. В зависимости от складывающейся обстановки  Глава принимается решение о создании штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. При возникновении фактов возникновения аварий незамедлительно сообщать в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по номеру телефон 88469710357.

       7. О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

       8. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к

работам, ЕДДС докладывает директору МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС», Врио руководителя МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области», директору МБУ «Служба благоустройства, озеленения содержания дорог и транспортного обслуживания», начальнику отдела по делам ГО, ПБ и ЧС Администрации городского округа Октябрьск.
       9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии

(аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения

населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически

низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
Порядок действий муниципального звена при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения, длящемся более 12 часов или приводящем к понижению температуры в помещениях ниже 12°C (в условиях критически низких температур).
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее

– ЕДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах

жизнеобеспечения населения:

- определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых

домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с

круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

- принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией

объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по

обводным каналам;

- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем

жизнеобеспечения при авариях на них;

- принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения,

учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	до 12 ч. и (или) в случае

температуры в помещениях

не ниже 12 град.

Ч- свыше 12ч. и (или)

понижения температуры в

помещениях ниже 12 град.
	Единая Дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)


эвакуации населения и размещения эвакуируемых. (п.12 ПЛАС)
	
	Ч+1ч. 00м.
	Администрация городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

Ликвидации аварийных

ситуаций городского округа Октябрьск
	


Октябрьск

	


системах жизнеобеспечения.

	
	Ч+ 3 ч.00м.
	Оперативный штаб по ликвидации аварийных ситуаций городского округа Октябрьск
	


обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.

	
	Ч+ 3 ч.30м.
	ЕДДС Администрация

городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск
	

	6
	Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации 
	Ч+ 4 ч.00м.
	Администрация

городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	7
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в

условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и

выдача рекомендаций
	Ч+ 5 ч.30м.
	ЕДДС Администрация

городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	8
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+7ч.00 мин.
	Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	9
	Организация сбора и обобщения информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений;

- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем

энергоснабжения,

о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в

течение первых суток) 2

часа (в последующие сутки)
	Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	10
	Принятие решения «О переводе городского звена в режим ПОВЫШЕННОЙ

ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя оперативного штаба по ликвидации

аварийных ситуаций городского округаОктябрьск
	Ч+9ч.30 мин
	Администрация

городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава.
	Ч+10ч. 30 мин.
	Администрация

городского округа Октябрьск

Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск

	12
	Организация  контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск


беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.

	
	Ч+12ч.00 мин.
	Оперативный штаб по

ликвидации аварийных

ситуаций городского округа

Октябрьск
	

	14
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии

на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя комиссии
	Администрация городского округа Октябрьск

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	15
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии

оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций городского округа

Октябрьск о переводе муниципального

звена в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24ч.00 мин.
	Председатель оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций городского округа Октябрьск

	16
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению оперативного штаба
	Администрация городского округа Октябрьск

	17
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в городском округе. Сбор, анализ,

обобщение и передача информации в

заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб городского округа Октябрьск

	18
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.  По завершении работ по ликвидации ЧС
	Секретарь оперативного штаба городского округа Октябрьск

	19
	Анализ и оценка эффективности проведённого комплекса мероприятий и действий служб. привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель оперативного штаба


       12.  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) 
       1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
      2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского округа Октябрьск в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. 
     3. Глава городского округа Октябрьск, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации городского округа не позднее 2 часов после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации городского округа Октябрьск размещает информацию на сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, а также через ЕДДС городского округа Октябрьск. 
     4. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в городском округе Октябрьск объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших в ПВР, расположенные на территории городского округа. 
     5. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы городского округа, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа на место технологического нарушения. 
     6. В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения городского округа Октябрьск, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава городского округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа. 
     7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются: 
     - сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС городского округа Октябрьск по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
    - соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда; - эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями; 
    - обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
     - привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
    - оповещение населения, проживающего на территории городского округа о происшествии; 
    -при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
      8. Жителям, проживающим на территории городского округа в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо: 
     - для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами; 
    - до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;
     - не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления; 
      - проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального городского округа прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
     - в случае эвакуации из жилого помещения:
     - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь, отключить в квартире газ, воду и электричество, взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла, закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации городского округа Октябрьск.
       Для эвакуации населения используются транспортные средства транспортных предприятий городского округа Октябрьск Самарской области. Эвакуация населения производится в пункты временного размещения.
Пункты временного размещения при возникновении ЧС на территории городского округа Октябрьск Самарской области

	№

п/п
	№

ПЭП


	Наименование учреждений ПЭП
	Адрес ПЭП 
	Количество предоставляемых мест

	
	
	
	
	Посадочных мест
	Койко-мест

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ПЭП 

№ 1
	МБУ «Дом культуры «Железнодорожник»
	ул. Ленина, 42

тел. 8(84646) 2-28-04
	400
	-

	2.
	ПЭП 

№ 2
	МБУ «КДК «Октябрьский» (ДК «Волга»)
	ул. Мира, 94а, 

тел.8(84646) 4-13-46
	350
	-

	3.
	ПЭП  

№ 3
	МБУ «КДК «Октябрьский» (ДК «Костычевский»)


	ул.3-го Октября, 105

тел. 8(84646) 4-44-83


	200
	-

	4.
	ПЭП 

№ 4.
	МБУ «КДК «Октябрьский» (ДК «Первомайский»)
	ул. Станиславского, 1

тел. 8(84646)2-80-67
	200

	
	
	
	
	50
	-


Реестр учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения,  на территории городского округа Октябрьск Самарской области.
 

	Фактический адрес учреждения,
контактный телефон
	Наименование учреждения
	Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
	Вместимость
(номеров, корпусов, классов/ человек)
	Организация жизнеобеспечения в ПВР

	
	
	
	
	Медицинская помощь
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение водой
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение продуктами питания и продовольственным сырьем
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение коммунально-бытовыми услугами
(учреждения персонал и техника)

	445245, 
г. Октябрьск, 
ул. Ленинградская, 87
тел. 8(84646) 
2-18-50, 2-11-67
	ГБОУ ООШ № 2
г.о. Октябрьск
	Директор – Михайловская 
Надежда Николаевна,
тел. 8(84646)2-18-50
	260
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.
 

	445241,
г. Октябрьск, 
ул. Центральная, 14,
тел.8(84646)
4-11-92, 4-18-97
	ГБОУ СОШ № 3 «Центр образования г.о. Октябрьск»
	Директор – 
Шатрова 
Любовь Юрьевна, 
тел. 8(84646)4-11-92
	200
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.
 

	445247,
г. Октябрьск,
ул. Вологина, 5
тел. 8(84646)2-80-50
	ГБОУ ООШ № 5 им. Героя Советского Союза А.Д. Вологина
	Директор –
Кирюхина
Нина Владимировна,
тел. 8(84646)2-80-50
	265
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.
 

	445244,
г. Октябрьск, ул. Гая, 39,
тел. 8(84646) 
2-10-01
	ГБОУ СОШ № 8
г.о. Октябрьск
имени Героя Советского Союза Б.П. Бещева
	Директор –
Шальнова 
Елена Владимировна, 
тел. 8(84646)2-10-01
	120
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.

	445240,
г. Октябрьск, пер. железнодорожный, 11а,
тел. 8(84646)
2-53-84,2-26-35
	ГБОУ СОШ № 9 имени кавалера ордена Мужества Д.И.Герасименко «Центр образования г.о. Октябрьск»
	Директор –
Мельдер Анна Александровна,
тел. 8(84646)2-26-35
	400
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.
 

	445246,
г. Октябрьск, 
ул. 3-го Октября, 17,
тел. 8(84646)4-16-15
	ГБОУ СОШ № 11
им. Героя Советского Союза М.И. Аипова
	Директор – 
Дунова 
Ольга Анатольевна,
тел.8(84646)4-16-15
	300
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»,
персонал – 5 чел.,
техника – 1 ед.
 

	445240,
г. Октябрьск,
ул. Ленина, 45,
тел. 8(84646) 
2-62-74
	МБУ «Дом молодежных организаций»
	Директор –
Емануйлова
Наталья Александровна,
тел. 8(84646)2-62-74
	100
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
 
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	персонал учреждения,
персонал – 2 чел.,
техника – 1 ед.

	445240,
г. Октябрьск, ул. Ленина, 42,
тел.8(84646)2-28-04
	МБУ «Дом культуры «Железнодорожник»
	Директор- 
Поликарпова
Марина Анатольевна,
тел. 8(84646)2-28-04
	400
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
 
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	персонал учреждения
культуры,
персонал – 2 чел.,
техника – 1 ед.

	445241,
г. Октябрьск,
ул. Мира, 94а,
тел. 8(84646)4-13-46
	МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский»
	Директор –
Алехина 
Мария Ивановна, 
тел. 8(84646)4-13-46
	350
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
 
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	персонал учреждения
культуры,
персонал – 2 чел.,
техника – 1 ед.

	445247, 
г. Октябрьск, 
ул.3-го Октября, 105,
тел. 8(84646)4-13-46
	МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский»
	Директор –
Алехина 
Мария Ивановна, 
тел. 8(84646) 4-44-83
	200
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
 
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	персонал учреждения
культуры,
персонал – 2 чел.,
техника – 1 ед.

	445247, 
г. Октябрьск, 
ул.Станиславского,1, 
тел. 8(84646)4-13-46
	МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский»
	Директор –
Алехина 
Мария Ивановна, 
тел. 8(84646) 2-80-67
	50
	ГБУЗ Самарской области «Октябрьская ЦГБ»,
персонал – 2 чел., тех.- 1 ед.
 
	МУП «Жилищное управление», 
персонал – 4 чел., техника – 3 ед.
	АО «Комбинат питания» г. Сызрань,
персонал – 13 чел.,
техника – 1 ед. 
	персонал учреждения
культуры,
персонал – 2 чел.,
техника – 1 ед.

	ИТОГО за городской округ Октябрьск Самарской области: 11 ПВР, общей вместимостью 2645 человек


        13.
 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
       Документами, определяющими взаимоотношения оперативно – диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

     -нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

     -инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждѐнных в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

    - утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией городского округа Октябрьск, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

      Внутренние инструкции должны включать детально разработанный

оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

       К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

       Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
Перечень производственно-технических документов для дежурного персонала ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

	№ п/п
	Наименование документа
	Краткое содержание

	1
	Оперативный журнал
	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима.

Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре

	2
	Список ремонтного и руководящего персонала 
	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей 

	3
	Список телефонов городских организаций
	Список телефонов городских аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций

	4
	Суточная ведомость теплосети
	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП заданных параметров теплоносителя за сутки

	5
	Оперативная схема тепловых сетей
	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени

	6
	Журнал распоряжений 
	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей 

	7
	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

	8
	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды
	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды 

	9
	Список абонентов с указанием тепловых нагрузок
	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, горячее водоснабжение), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление

	10
	Журнал дефектов
	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка

	11
	График работы дежурного персонала
	Расписание работы дежурного персонала тепловых сетей

	12
	Список ответственных руководителей и производителей работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов (Приказ)

	13
	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей
	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети

	14
	Положение (должностная инструкция)
	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)

	15
	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)
	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места

	16
	Инструкции по эксплуатации оборудования

(систем, сооружений)
	Инструкции   по   эксплуатации   основного   и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом, включая вопросы безопасности

	17
	График текущего ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	18
	График капитального ремонта тепловых сетей
	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

	19
	График режима работы тепловых сетей 
	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла

	20
	Журнал установок технологических защит
	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени

	21
	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении 
	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении 

	22
	Схема тепловых сетей
	Схема тепловых сетей объекта с указанием диаметров трубопроводов, адреса абонентов, обозначением тепловых камер, установленных на них оборудования и запорной арматуры

	23
	Тепловая схема источника тепла 
	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла

	24
	Схема трубопроводов источника тепла
	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды

	25
	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей
	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети

	26
	Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. 

	27
	Наряд-допуск
	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы


       14. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанные с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения.
         Контактная информация для оперативного реагирования на аварийные ситуации в системе теплоснабжения городского округа Октябрьск (Ежегодная актуализация)
Перечень ответственных лиц по администрации городского округа Октябрьск связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация городского округа Октябрьск адрес места расположения Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленина, д.54

	1
	Ревин Владимир Викторович
	Врип Главы городского округа Октябрьск
	8 (927) 788-61-10

	2
	Разин Владимир Александрович
	Начальник отдела по делам ГО, ПБ и ЧС Администрации городского округа Октябрьск
	8(909)344-59-52

	3
	Криворученко Александр Артурович
	Врио руководителя МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» курирующий жилищно-коммунальное хозяйство
	8(917)949-57-44

	4
	Борискин Вадим Дмитриевич
	МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» курирующий жилищно-коммунальное хозяйство
	8(937)234-00-01

	5
	Балахонцева Надежда Иосифовна
	Директор МКУ «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» курирующий жилищно-коммунальное хозяйство 
	8 (902) 370-51-67


Перечень ответственных лиц по региональным                                          и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Октябрьск
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях городского округа Октябрьск, адрес места расположения Самарская  обл., г.Октябрьск, ул.Куйбышева, д.17

	1
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) городского округа Октябрьск
	Диспетчер ЕДДС и оперативный дежурный
	112

8(846)462-16-67

8(927) 650-52-12


Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Октябрьск связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Дежурный
	(846)971-03-57

	2
	Пожарная служба ПСО37
	Оперативный дежурный
	101, 112,

8(846) 462-12-01

	3
	Отдел полиции № 33
	Оперативный дежурный 
	102, 112,

8(846) 462-11-02

	4
	Служба Скорой медицинской помощи
	Дежурная служба
	103, 112,

8(939) 710-66-30

	5
	Аварийная газовая служба (ООО «СВГК»)
	Оперативный дежурный
	104, 112,

8(846) 462-15-66



	6
	МБУ «Благоустройство»
	Оперативный дежурный
	112

8(846)462-12-56

	7
	МУП «Жилищное управление»
	Оперативный дежурный
	112

8(902)324-73-56


15. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Октябрьск Самарской области, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения не осуществляется в связи с отсутствием переключаемых объектов, а так же на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» частью 2. «Установить, что: при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 (23. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформляемые отдельными томами: в) глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения") и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным».

