Приложение

к Постановлению Администрации г.о. Октябрьск

Самарской области от ___________ №_____

| «СОГЛАСОВАНО» Глава городского округа Октябрьск Самарской области ___________ В.В.Ревин «____»__________2026 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МКУ г.о. Октябрьск Самарской области «Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС» __________ Н. И. Балахонцева «____» _______________2026 г. |
| --- | --- | --- |

|  | Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Октябрьск Самарская область на период с 2026 до 2036 года |
| --- | --- |

2026 г.

Содержание

Термины и определения, принятые в работе…………………………………….......3

Глава 1. Цели проведения актуализации………………………………………...…...5

Глава 2. Схема водоснабжения городского округа……………………………..…....7

Раздел 2.1 Технико-экономическое состояние центральной системы водоснабжения городского округа…………………………………………………....7

Раздел 2.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения…..81

Раздел 2.3. Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой,

технической воды……………………………………………………………………..85

Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………….……….106

Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения………………………………….......…135

Раздел 2.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………136

Раздел 2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабже-

ния…………………………………………………………...………………………..146

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию...…………………………………………...152

Глава 3. Схема водоотведения………………………………………….....…….….152

Раздел 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения …….152

Раздел 3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения………..…….………168

Раздел 3.3. Прогноз объёма сточных вод……………………..…………...……….178

Раздел 3.4. Предложения по строительству объектов централизованных систем водоотведения ………………………………………………………………………191

Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения……….…………………….…199

Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………………………….201

Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем

водоотведения     …………………………………………….……………………...206

Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………..…………………………208

Приложение №1-Протоколы лабораторных исследований воды по участкам водозаборов……………………………………………………………………….…212

Термины и определения, принятые в работе

- «водное хозяйство» – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а так же предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

- «водоподготовка» – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- «водоснабжение»– водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- «водоотведение» – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- «водопроводная сеть» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых так же в целях теплоснабжения;

- «гарантирующая организация» – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определена решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- «канализационная сеть» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- «качество и безопасность воды» (далее – качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- «коммерческий учет воды» (далее так же – коммерческий учет) –определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее –приборы учёта) или расчетным способом;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» –сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)», – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- «питьевая вода» – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а так же для производства пищевой продукции;

- «состав и свойства сточных вод» – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- «сточные воды централизованной системы водоотведения» (далее –сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а так же дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- «техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- «транспортировка воды (сточных вод)» – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «централизованная система водоотведения (канализации)» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

- «эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Глава 1. Цели проведения актуализации

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а так же приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов  либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения, создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011года «О водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а так же внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации (или) внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.

Глава 2. Схема водоснабжения

Раздел 2.1	Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения городского округа

    - Описание системы и структуры водоснабжения г.о. Октябрьск и деление территории на эксплуатационные зоны

Город Октябрьск, расположен у пересечения реки Волга с железнодорожной магистралью Москва-Самара и автомагистралью М-5 «Москва – Челябинск» в 154 километрах к западу от столицы области, г.Самара. Город имеет протяженность 27 километров вдоль берега р. Волга. Рельеф города сложный с крутым уклоном к реке, изрезан многочисленными оврагами. Колебание высот составляет более 80 м.

Город основан 1956 году.

На территории городского округа Октябрьск расположен один населённый пункт – город Октябрьск, (город в Самарской области, наделенный статусом городского округа).

Город обеспечен централизованным водоснабжением от подземных водоисточников.

Централизованные системы водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– технологические нужды предприятий;

– тушение пожаров;

– полив приусадебных участков;

      - собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации системы водоснабжения является расчет потребностей населённого пункта в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются последующим характерным режимам подачи воды:

      - в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а так же максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

      - в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

      - в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Таким образом, система холодного водоснабжения г.о.Октябрьск представляет собой целый ряд взаимносвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Структура централизованной системы холодного водоснабжения в городском округе состоит из следующих основных элементов:

  - водозаборных сооружений;

  - перекачивающих насосных станций (насосные станции II подъёма), подающих воду в сеть;

  - резервуаров–накопителей, регулирующих запасы воды;

  - водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив приусадебных участков.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях.

Городской округ Октябрьск условно разделен на 7 эксплуатационных зон водоснабжения:

- Район водоснабжения – жилые районы «Пристань» и «Шиферный». Основное водоснабжение районов осуществляется от водозабора «Пристань»;

- Район водоснабжения – центральная часть города. Водоснабжение района осуществляется от водозабора «Центральный»;

- Район водоснабжения – водоснабжение большей части города, включая район «Центр», район «Костычи», район "Правая Волга" и жилые дома до ул.Декабристов. Водоснабжение данной территории осуществляется от водозабора «Костычи»;

- Район водоснабжения – жилая зона района «Правая Волга». Водоснабжение данного района осуществляется от водозабора «Правая Волга»;

- Район водоснабжения – район совхоза "Костычевский». Водоснабжение района осуществляется от водозабора «Костычевские сады»;

- Район водоснабжения – район «Ясная Поляна» жилого района «Первомайск». Водоснабжение района осуществляется от скважины №15;

- Район водоснабжения – район «Красный Октябрь» жилого района «Первомайск». Водоснабжение района осуществляется от скважины №16.

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В г.о. Октябрьск проживает 19887 человек, в том числе 19887 человек пользуется централизованной системой холодного водоснабжения, около 3182 человек обеспечены горячим водоснабжением. Таким образом, услугами централизованной системы холодного водоснабжения обеспечено 100% населения городского округа, централизованной системой горячего водоснабжения обеспечено около 10,78% населения.

Ряд жилых домов пользуется холодной водой из колодцев и собственных скважин, для горячего водоснабжения используются индивидуальные теплоисточники.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Система холодного водоснабжения

Добыча подземных вод для водоснабжения города осуществляется 6-ю водозаборами: «Пристань»; «Центральный», «Костычи», «Правая Волга», «Костычевские сады» и «Первомайский».

Водозабор «Костычи», а так же водозабор «Правая Волга» закольцованы в единую сеть и подают воду абонентам в режиме совместной эксплуатации.

Водопроводная сеть водозабора № 3 «Костычи» закольцована с водозабором № 4 «Правая Волга», водопроводная сеть водозабора № 4 «Правая Волга» закольцована с водозабором № 5 «Костычевский», водопроводная сеть со скважины № 16 закольцована с водопроводной сетью со скважины № 15, что обеспечить бесперебойную работу магистральной линии.

Исходя из определения технологической зоны в централизованной системе холодного водоснабжения в г.о.Октябрьск можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

Водозабор №1 «Пристань»

Вода из четырёх эксплуатационных скважин, расположенных на водозаборе, собирается в отдельно расположенный резервуар V=300м³, и далее после водоподготовки методом хлорирования 4 раза в сутки по графику насосами станции второго подъема, подается по водопроводным сетям в город. Технологическая зона действия водозабора: часть территории города-районы «Пристань» и «Шиферный».

Водозабор №2 «Центральный»

Вода из двух эксплуатационных скважин подаётся в резервуар V=250м³, и далее после водоподготовки методом хлорирования 4 раза в сутки по графику насосами станции второго подъема, подается в водопроводные сети. Из насосной станции выходят два водопровода: один в сеть Ø150ммРраб.=8кгс/см2, второй водопровод Ø150мм транзитный (не эксплуатируется) до резервуара V=1000м³. Резервуар 1000м³ наполняется в ночное время суток при минимальном потреблении абонентами воды. Технологическая зона действия водозабора: центральная часть города.

Водозабор №3 «Костычи»

Вода из четырех эксплуатационных скважин, расположенных на водозаборе, подаётся в два резервуара V=500м³ (каждый), и далее после водоподготовки методом хлорирования 4 раза в сутки по графику насосами станции второго подъема, подается в водопроводные сети. Технологическая зона действия водозабора: водоснабжение большей части города, включая район «Центр», район «Костычи», район "Правая Волга", район «Перевалка» и жилые дома до ул. Декабристов.

Водозабор №4 «Правая Волга»

Вода из двух эксплуатационных скважин подаётся в резервуар V=250м³, и далее после  водоподготовки  методом  хлорирования 4 раза в сутки по графику насосами станции второго подъема, подается в водопроводные сети. Технологическая зона действия водозабора – жилая зона района «Правая Волга».

Водозабор №5 «Костычевские сады»

Вода из двух эксплуатационных скважин подаётся в два резервуара V=75м³(каждый), и после водоподготовки методом хлорирования 4 раза в сутки по графику вода подается в самотечном режиме по двум водоводам в район совхоза "Костычевский": один водовод Ø100мм – в сторону ул. Луговая, второй - Ø100мм в сторону ул. Пионерская.

Водозабор №6 «Первомайский»

Водозабор состоит из двух участков: «Красный Октябрь» и «Ясная Поляна». Оба участка расположены восточнее от пристани Первомайск. Водоснабжение осуществляется за счет двух скважин: скважина №15 расположена в районе «Ясная Поляна», скважина №16 - в районе «Красный Октябрь». Водопроводные сети от скважин закольцованы. В разводящие сети вода подается в напорном режиме напрямую из скважин, без предварительной водоподготовки.

План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о.

Октябрьск (Водозаборы «Центральный», «Костычи», «Правая Волга»,

«Костычевские сады») приведены на рисунках 2.1.3.1 – 2.1.3.5.

Рисунок 2.1.3.1 - План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Октябрьск (водозабор «Центральный», начало)

Рисунок 2.1.3.2- План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Октябрьск (водозабор «Центральный», окончание)

Рисунок 2.1.3.3 – План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о.Октябрьск (водозабор «Костычи»)

Рисунок 2.1.3.4- План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Октябрьск (водозабор «Правая Волга»)

Рисунок 2.1.3.5 - План водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о. Октябрьск (водозабор «Костычевские сады»

Системы горячего водоснабжения

- Нецентрализованной системой горячего водоснабжения в г.о.Октябрьск пользуются собственники квартир, расположенных в домах, оборудованных внутренним водопроводом с газовыми водонагревателями и собственники жилых домов частного сектора.

- Централизованной системой горячего водоснабжения обеспечена часть города, которую условно можно разделить на 3 технологические зоны горячего водоснабжения:

- котельная №11-1 находится в центральном районе города (пер. Спортивный). Приготовление горячей воды населению и на нужды бюджетных и прочих организаций, расположенных в районе улиц Дзержинского, Шмидта, Ленина, Курская и Аносова;

- котельная №11-6 находится в центральном районе города (ул. Кирова, 12). Приготовление горячей воды для нужд СП ГБОУ основная общеобразовательная школа № 2 (Детский сад № 2).

- котельная №11-4 находится в районе «Перевалка» (ул.Волго-Донская). Приготовление горячей воды населению, прочим организациям, расположенным в районе улиц Мичурина, Мира и Волго-Донская;

3)котельная №11-9 находится в районе «Правая Волга» на ул.3-го Октября. Приготовление горячей воды населению, прочим организациям, расположенным в районе улиц Гагарина и 3-го Октября.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-бытового, противопожарного и производственного водоснабжения г.о.Октябрьск являются подземные воды, забираемые с помощью водозаборных скважин, согласно лицензии СМР 02255ВР от 28.08.2018 г., выданной МУП «Жилищное управление». Срок действия лицензии до 01.08.2043 г.

В 2016 г. было проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения г.о.Октябрьск в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 05.08.2014г. №437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения». Результаты, выводы и мероприятия данного обследования учтены при проведении актуализации схемы водоснабжения г.о.Октябрьск.

Краткая характеристика существующих артезианских скважин представлена в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Краткая характеристика артезианских скважин

| №п/п | № скважины по паспорту, местоположение | Год Ввода в эксплуатацию | Глубина скважин,м | Производит ельность, м3/сут | Наличие при- боров учёта,тип.марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор №1 «Пристань», в западной части города,ул.Колхозная |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №1(42637) | 1976 | 75 | 960 | - |
| 2 | скважина №2(42945) | 2020 | 80 | 960 | СТВХ-80 |
| 3 | скважина №3(48994) | 1982 | 76 | 1560 | - |
| 4 | скважина №4(48941) | 2020 | 80 | 960 | СТВХ-100 |
| водозабор №2 «Центральный», в западной части города ближе к центру на ул.Первомайская |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №5 | 1966 | 80 | 2880 | - |
| 2 | скважина №6 | 1966 | 79 | 3840 | - |
| водозабор №3 «Костычи» на юго-восточной окраине города в районе «Костычи» на ул.Шишулина |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №7(23233) | 1966 | 55 | 1560 | - |
| 2 | скважина №8 | 1962 | 50 | 2880 | - |
| 3 | скважина №9(2031) | 1970 | 52 | 2880 | - |
| 4 | скважина №10 | 1961 | 47 | 1560 | - |
| водозабор №4 «Правая Волга»,северная окраина г.Октябрьск ул.Ударная |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №11(11496) | 2020 | 110 | 960 | СТВХ-100 |
| 2 | скважина №12(11484) | 2020 | 110 | 960 | СТВХ-100 |
| водозабор №5 Костычевские сады» на северо-восточной окраине г.Октябрьска район «Совхоз» на ул.Ударнаяна расстоянии 900-1100м от р.Волги |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №13(2150) | 1976 | 110 | 600 | - |
| 2 | скважина №14(4161) | 1976 | 99 | 1560 | - |
| водозабор №6 «Первомайский» восточнее пристани Первомайск |  |  |  |  |  |
| 1 | скважина №15(78386) район «Ясная Поляна» | 2000 | 70 | 1560 | - |
| 2 | скважина №16(48924) район «Красный Ок-тябрь» | 1981 | 55 | 1560 | - |

Большинство скважин водозаборных сооружений размещено в подземных железобетонных камерах.

Краткая характеристика насосного оборудования, установленного на артезианских скважинах, представлена в таблице 2.1.4.2.

Таблица 2.1.4.2 – Краткая характеристика насосного оборудования

| № сква- жины | Место установки | Марка оборудования | Производит,м3/ч | Напор,м.в.ст. | Год ввода в эксплуата- цию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водозабор№1 «Пристань» | ЭЦВ-8-40-150 | 40 | 150 | 2024 |  |
| 2 |  | ЭЦВ-8-40-150 | 40 | 150 | 2020 |  |
| 3 |  | ЭЦВ-10-65-110 | 65 | 110 | В резерве с 01.03.2022 | Демонтирован 11.07.2022г |
| 4 |  | ЭЦВ-8-40-150 | 40 | 150 | 2020 не эксплуатируется | демонтирован 23.03.2022г |
| 5 | водозабор№2 «Центральный» | ЭЦВ-10-120-80 | 120 | 80 | 2020 | не работает с 29.12.2022 г |
| 6 |  | ЭЦВ-12-160-100 | 160 | 100 | 30.12.2022 |  |
| 7 | водозабор№3 «Костычи» | ЭЦВ-10-65-90 | 65 | 90 | 03.08.2020 | не работает с 09.07.2023 г |
| 8 |  | ЭЦВ-10-120-60 | 120 | 60 | 30.05.2023 |  |
| 9 |  | ЭЦВ-12-120-120 | 120 | 120 | 06.02.2024 |  |
| 10 |  | ЭЦВ-10-65-110 | 65 | 110 | 26.08.2023 |  |
| 11 | водозабор№4 «ПраваяВолга» | ЭЦВ-8-40-150 | 40 | 150 | 30.04.2021 | Демонтирован 10.10.2022г |
| 12 |  | ЭЦВ-8-40-150 | 40 | 150 | 11.05.2023 | на зимний период выведена из эксплуатации (30.08.2024) |
| 13 | водозабор№5 «Костычевскиесады» | ЭЦВ-6-25-120 | 25 | 120 | 29.04.2021 | не работает с 20.06.2022г |
| 14 |  | ЭЦВ-8-65-110 | 65 | 110 | 25.08.2024 |  |
| 15 | водозабор№6 «Первомай- ский» | ЭЦВ-10-65-110 | 65 | 110 | 22.07.2022 |  |
| 16 |  | ЭЦВ-10-65-110 | 65 | 110 | 06.12.2024 |  |

В настоящее время все скважины работают круглогодично, в течение суток и времени года - по графику.

Узлы учета и контроля подъёма воды на скважинах – отсутствуют (кроме скважин № 2,4,11,12).

Система автоматизации и диспетчеризации на скважинах №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 - отсутствует.

Водозабор №1«Пристань»

Скважина № 1 - расположена на территории насосной станции 2-го подъема. Насосная станция имеет зону санитарной охраны, огорожена ж/б забором. Скважина №3 находится в резерве. Скважина №2, 3 и 4 - отдельно стоящие, имеют зону санитарной охраны, территория не огорожена.

Водозабор №2 «Центральный»

Скважины № 5 и 6 - расположены на территории насосной станции 2-го подъема.  Насосная станция имеет зону санитарной охраны.Территория огорожена, имеется двое ворот для въезда спецтехники.

Водозабор №3 «Костычи»

Скважины № 9 и № 10 – расположены на территории насосной станции 2-го подъема, зона санитарной охраны установлена. Территория огорожена ж/б забором.

Скважины № 7 и № 8 - расположены за территорией насосной станции 2-го подъема, зона санитарной охраны установлена. Ограждение отсутствует.

В скважине № 7 электрокабель изношен, необходима установка частотного преобразователя и станции управления.

В скважине № 8 электрокабель в аварийном состоянии необходима установка частотного преобразователя.  В скважине, электрокабель изношен.

В скважине № 9 и №10 электрокабель находится в аварийном состоянии.

Территория водозабора огорожена посредством железобетонных плит, имеются ворота для въезда спецтехники.

Водозабор №4 «Правая Волга»

Скважина №11 расположена на территории насосной станции 2-го подъема. Зона санитарной охраны установлена. Скважина № 12 отдельно стоящая, не огорожена. Территория насосной станции 2-го подъёма ограждена частично.

Водозабор №5 «Костычевские сады»

Скважина №13 размещена в наземном кирпичном павильоне размером 5x4м, кровля протекает, происходит разрушение кирпичной кладки. Скважина №14 - отдельно стоящая, размещена в подземной железобетонной камере. Электроснабжение скважин осуществляется посредством воздушной линии (состояние удовлетворительное) с Ф-6(6кВ) с КТП 72, в которой установлен 1 трансформатор. Резерва по высокой и низкой стороне нет.

Зона санитарной охраны установлена, территория не огорожена.

Водозабор №6 «Первомайский»

На насосном оборудовании регуляторы частоты вращения двигателей в зависимости от давления в сети отсутствуют.

Скважина №15 находится в надземном кирпичном павильоне в районе

«Ясная Поляна». Первый пояс зоны санитарной охраны огорожен. Электроснабжение скважины № 15 осуществляется посредством воздушной линии (изношена) с Ф-5(6кВ) и с Ф-3(6кВ) с КТП 83. В которой установлен 1 трансформатор. Резерва по низкой стороне нет.

Скважина №16 расположена в наземном кирпичном павильоне в районе

«Красный Октябрь». Первый пояс зоны санитарной охраны не огорожен. Электроснабжение скважины №16 осуществляется посредством воздушной линии (изношена) с Ф-5(6кВ), и с Ф-3(6кВ) с КТП 77, в которой установлен 1 трансформатор. Резерва по низкой стороне нет, отсутствует частотный преобразователь.

Проекты зон санитарной охраны разрабатаны по всем водозаборным сооружениям, но согласно п.2.12.1(6) Административного регламента для принятия решения об установлении ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения заявитель направляет в Министерство сведения в электронной форме  о границах ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (текстовое и графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ в формате mid/mif и в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии).

Необходимо  выполнить проекты расчета ЗСО водозаборов г.о.Октябрьск  содержащие текстовое и графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ в формате mid/mif и в системе координат. На проекты получить Экспертные и Санитарно-эпидемиологические заключения. Для выполнения данной работы необходимо привлечение кадастрового инженера и проектной организации, что потребует финансовых затрат.

      - Описание  состояния  существующих  насосных  централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории водозаборных сооружений расположены резервуары-накопители холодной воды подземного типа и насосные станции II-го подъема, для перекачки воды в водопроводные сети города. Характеристика водопроводного оборудования представлена в таблице 2.1.4.4.

Таблица 2.1.4.4 – Характеристика водопроводного оборудования

| Место установки | Накопительные емкости,объём,м3 | Кол-во,шт. | Год ввода в эксплуата- цию | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №1 «Пристань» | 300мЗ | 1 | 1976 | Аварийное |
| Водозабор №2 «Центральный» | 250мЗ 1000мЗ | 2 | 1966 1971 | Аварийное |
| Водозабор №3 «Костычи» | 500мЗ | 2 | 1969 1991 | Аварийное |
| Водозабор №4 «Правая Волга» | 250мЗ | 1 | 1967 | Аварийное |
| Водозабор №5 «Костычевские сады» | 75мЗ | 2 | 1979 | Аварийное |

Характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях 2-го подъема, представлена в таблице 2.1.4.5.

Таблица 2.1.4.5 – Характеристика насосного оборудования

| Наименование параметров | Наименование водозаборных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водозабор №1 «Пристань» | водозабор №2 «Центральный» | водозабор №3 «Костычи» | водозабор №4 «Правая Волга |
| Марка оборудования | ЦНС-38-110 ЦНС-60-99 К-100-65-250 | ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 | ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 ЦНС-180-128 | К-100-65-250 ЦНС-60-99 |
| Кол-во, шт. | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2021 | 2017 | Ремонт 2021-2022 | 2021-2022 |
| Производител ьность, м3/ч | 30-100 | 180 | 180 | 60-100 |
| Напор, м. в. ст. | 80-100 | 128 | 128 | 80-100 |
| Наличие приборов учёта и систем регулирования | СТВХ-150 | - | СТВХ-150-2шт –находятся в нерабочем состоянии | СТВХ-150 |
| Примечание | ЦНС-38-110 | 1-й и 3-й насос не эксплуатируется | 3-й насос не исправен |  |

Система автоматизации и диспетчеризации в насосных станциях 2-го подъёма - отсутствует. Регулирование работы насосов осуществляется в ручном режиме. Сводный Акт технического обследования оборудования, установленного на водозаборах, приведен в таблице 2.1.4.6.

Таблица 2.1.4.6 – Акт технического обследования оборудования, установленного на водозаборах

| Показатель | Наименование объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скважина №1 | Скважина №2 | Скважина №3 | Скважина №4 | Насосная станция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водозабор №1 «Пристань» |  |  |  |  |  |
| Год постройки | 1976 | 2020 | 1982 | 2020 | 1950 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | 2022 | 1982 | Не эксплуатируется | 1971 |
| Материал и диаметр трубо- проводов по проекту и по ис- полнительной документации | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь, Ø100…150мм |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе, но пе- риодически возникают тех- нические непо- ладки, устра- няемые в меж- ремонтные ин- тервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, но пе- риодически возникают тех- нические непо- ладки, устра- няемые в меж- ремонтные ин- тервалы. | Скважина рабочая, но 11.07.2022г демонтировано насосное оборудование Узлы учета расхода воды отсутствуют | Скважина рабочая, но 23.03.2022г демонтировано насосное оборудование | Резервуар–ж/б, кирпичная горловина, 2люка–аварийное состояние. |
| Процент износа | 95% | 0% | 90% | 0% | 95% |
| Сведения об аварийности | да | нет | да | да | да |
| Выявленные дефекты и нарушения | Узел учета и контроля отсутсвует | - | Узел учета и контроля отсутсвует | - | Отсутствует система автоматизации и диспетчеризации |

Продолжение таблицы 2.1.4.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №2 «Центральный» |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №5 | Скважина №6 |  |  | Насосная станция |
| Год постройки | 1966 | 1966 |  |  | 1958 |
| Материал и диаметр трубо- проводов по проекту и по ис- полнительной документации | сталь | сталь |  |  | сталь |
| Фактическое состояние | Скважина рабочая, но 29.12.2022г демонтировано насосное оборудование Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют |  |  | Резервуары 250 м³–ж/б, кирпичная горловина, 2 люка, требует ремонта. Резервуар 1000 м³– ж/б, кирпичная горловина, 3 люка–аварийное состояние. Насосы 2-го подъема находятся в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки. Дефекты фундаментов под насосы. Трубопроводы участками находятся в аварийном состоянии, значительный коррозионный износ. Узел учета- смонтирован, находится в нерабочем состоянии. Отопление отсутствует. |
| Процент износа | 95% | 95% |  |  | 95% |
| Сведения об аварийности | да | да |  |  | да |
| Выявленные дефекты и нарушения | Узел учета и контроля – от- сутствует. | Узел учета и контроля – от- сутствует. |  |  | Дефекты фундаментов под насосы. Трубопроводы участками находятся в аварийном состоянии, значительный коррозионный износ. Узел учета - смонтирован, но не введен в эксплуатацию. |

Продолжение таблицы 2.1.4.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор №3«Костычи» |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №7 | Скважина №8 | Скважина №9 | Скважина№10 | Насосная станция |
| Год постройки | 1991 | 1970 | 1969 | 1991 | 1956 |
| Фактическое состояние | скважина рабочая, но 09.07.2023г демонтировано насосное оборудование Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют | 2 резервуара V по 500 м³–требуют ремонта. Оборудование 2-го подъема находится, в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Насос №3 находится в нерабочем состоянии. Дефекты фундаментов под насосы. Отопление отсутствует. |
| Процентизноса | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% |
| Сведенияоб аварийности | да | да | да | да | да |
| Выявленные дефекты и нарушения | Узел учета отсутствует | Узел учета отсутствует | Узел учета отсутствует | Узел учета отсутствует | Дефекты фундаментов под насосы. Узел учета расхода воды Отопление отсутствует. Система автоматизации и диспетчеризации–отсутствует. |
| Продолжение таблицы 2.1.4.6 |  |  |  |  |  |
| Водозабор №4 «Правая Волга» |  |  |  |  |  |
|  | Скважина№11 | Скважина№12 |  |  | Насосная станция |
| Год постройки | 2020 | 2020 |  |  | 1963 |
| Материал и диаметр трубо- проводов по проекту и по ис- полнительной документации | сталь | ПВХ |  |  | сталь |
| Фактическое состояние | Скважина рабочая, но 10.10.2022г демонтировано насосное оборудование | Скважина рабочая, но на зимний период выведена из эксплуатации |  |  | Резервуар – ж/б, кирпичная горловина, 2 люка в аварийном состояние. Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует. |
| Процент износа | 0% | 0% |  |  | 95% |
| Сведенияоб аварийности | да | нет |  |  | да |
| Выявленные дефекты и нарушения | - | - |  |  | - |
| Водозабор №5 «Костычевские сады» |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №13 | Скважина №14 |  |  |  |
| Год постройки | 1978 | 1979 |  |  |  |
| Материал и диаметр трубо- проводов по проекту и по ис- полнительной документации | сталь | сталь |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.1.4.6 |  |  |  |  |  |
| Фактическое состояние | Скважина рабочая, но 20.06.2022г демонтировано насосное оборудование Узлы учета расхода воды отсутствуют | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. В помещениях павильона отсутствует отопление. Узлы учета расхода воды отсутствуют |  |  | 2 резервуара V по 75 куб.м.- находятся в аварийном состоянии. Отопление отсутствует. |
| Процент износа | 95% | 95% |  |  | 95% |
| Сведенияоб аварийности | да | да |  |  | да |
| Выявленные дефекты и нарушения | Узел учета отсутствует | Узел учета отсутствует |  |  |  |
| Водозабор №6 «Первомайск» |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №15 | Скважина №16 |  |  |  |
| Год постройки | 2000 | 1981 |  |  |  |
| Материал и диаметр трубо- проводов по проекту и по ис- полнительной документации | сталь | сталь |  |  |  |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют. | Оборудование в работе, но периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Узлы учета расхода воды отсутствуют. |  |  |  |
| Процент износа | 90% | 95% |  |  |  |
| Сведения об аварийности | да | нет |  |  |  |
| Выявленные дефекты и нарушения | Узел учета отсутствует. | Узел учета отсутствует. |  |  | Отсутствует насосная станция 2-го подъема и резервуар, вода напрямую поступает в сеть без дезинфекции |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения очистки, подготовки и доведения воды до качества «питьевая» в системе водопроводно-коммунального хозяйства г.о.Октябрьск –отсутствуют.

Подземные воды на существующих водозаборах не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по основным показателям жесткости и сухому остатку:

- водозабор №2,5,6 (скв.16) - подземные воды не соответствуют требованиям по показателям общей жесткости;

- водозабор №1,3,4,6(скв.15) –подземные воды не соответствуют требованиям по показателям общей жесткости, сухому остатку.

Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно по согласованию с органами Роспотребнадзора после разработки и согласования плана мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормам на территории г.о. Октябрьск и проведению «Оценки риска» для здоровья населения. В связи, с чем в 2022 году был разработан «План мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормам на территории г.о. Октябрьск на 2022-2029 г.» и утвержден Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

Протоколы лабораторных исследований воды по участкам водозаборов

представлены в таблице 2.1.4.7 и в приложении №1 к данному отчёту.

Таблица 2.1.4.7 – Показатели качества воды на водозаборах

| № п/п | Наименование показателя | ПДК | Результаты анализов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водозабор №1 №1 | Водозабор №2 №» №2 | Водозабор №3 №3 | Водозабор №4 №4 | Водозабор №5 №5 | Водозабор №6 №6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Органолептика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при20°C (баллы) | 2.0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 2 | Мутность (ЕМФ) | 1.5 | 1,45 | 0,58 | 0,87 | 1,0 | 0,63 | 0,68 |
| 3 | Цветность градусы | 20 | 18,6 | 3,4 | 10,3 | 19,0 | 9,8 | 13,7 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водородныйпоказательед.рН | 6.0-9.0 | ≈7.0 | ≈7.0 | ≈7.0 | ≈7.0 | ≈7.0 | ≈7.0 |
| 5 | Окисляемость перманганатная мгО2/ дм³ | 5.0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,03 | 0,54 | 0,8 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток )мг/дм3 | 1000 | 1175,6 | 659 | 1087,8 | 1089 | 571,6 | 1166 |
| 7 | Общая жесткость | 7,0 | 15,3 | 8,3 | 11,6 | 12,1 | 7,7 | 12,0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аммоний-ион мг/ дм³ | 2.0 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 |
| 9 | Нитрит—ион мг/дм³ | 3.0 | 0,036 | 0,003 | 0,014 | 0,1 | <0,003 | 0,01 |
| 10 | Нитрат-ион мг/дм³ | 45.0 | 0,7 | 5,0 | 8,8 | 5,5 | <0,1 | 0,2 |
| 11 | Общее железо мг/дм³ | 0.3 | 0,29 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | <0,1 | 0,17 |
| 12 | Сульфаты мг/ дм³ | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Хлориды мг/дм³ | 350 | 117,3 | 95,9 | 79,9 | 78,8 | 94,9 | 192,4 |
| 14 | Фториды мг/ дм³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжение таблица 2.1.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Хром(Cr6+),мг/дм³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаточный активный хлор, мг/дм³ | 0,3-0,5 | 0,075 | 0,093 | 0,084 | 0,23 | 0,12 | - |
| 17 | Полифосфаты(поРО43-), мг/дм³ | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Общее микробное число Общее микробное число | Не более 50 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 3 |
| 20 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) Общие колиформные бактерии | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | отсутствие | отсутствие |
| 21 | Escherichia coli колиформные бактерии | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | - | отсутствие | отсутствие |

Согласно п.76 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» при несоответствии качества питьевой воды хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение была проведена оценка риска для здоровья населения при употреблении питьевой воды, подаваемой в разводящую сеть г.о.Октябрьск.

С учетом выполненной оценки риска для здоровья подтверждается отсутствие негативного влияния на здоровье населения при текущих исходных значениях исследованных показателей при употреблении питьевой воды, подаваемой в разводящую сеть городского округа Октябрьск Самарской области из водозаборов «Пристань», «Центральный», «Костычи», «Правая Волга», «Костычевские сады», «Первомайский».

Средние значения показателей за 2024 года из протоколов лабораторных испытаний ведомственной лаборатории МУП «Жилищное управление»:

- водозабор№1 (район «Пристань») «общая жесткость» –15,3°Ж; «сухой остаток не более» 1175,6мг/куб.дм;

- водозабор №2 (район «Центральный») – «общая жесткость»–8,3°Ж; «сухой остаток»- 659 мг/куб.дм;

- водозабор№3(район «Костычи») – «общая жесткость»-11,6°Ж; «сухой остаток»-1087,8мг/куб. дм;

- водозабор №4(район «Правая Волга») – «общая жесткость» -12,1°Ж;«сухой остаток» -1089мг/куб.дм;

- водозабор №5 (район «Костычевские сады») – «общая жесткость» -7,8°Ж; «сухой остаток» - 579,0мг/куб.дм;

- водозабор №6 скважина № 15(район «Первомайский») – «общая жесткость»12,0°Ж; «сухой остаток» –1166,0мг/куб.дм.

- водозабор № 6, скважина № 16 (район «Первомайск») – «общая жесткость» 9,8°Ж; «сухой остаток»–742,0мг/куб.дм.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

В состав системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о.Октябрьск входят:

- магистральные водопроводы обеспечивают подачу воды от водозаборных сооружений до уличной распределительной сети или осуществляют связь между насосными станциями;

- уличные водопроводы, предназначены для распределения воды по улицам определенных зон водоснабжения;

- внутриквартальные, дворовые водопроводы и водопроводы–ввода на здания и сооружения.

Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения г.о.Октябрьск, находящихся в обслуживании у МУП «Жилищное управление», по состоянию на 01.01.2024г. составляет 110,7км.

На водопроводных сетях установлено 188 водоразборных колонок (65 из которых неисправны) и 202 пожарных гидранта (66 из которых неисправны).

Подробная информация о магистральных водопроводных сетях г.о.Октябрьск представлена в таблице 2.1.4.8.

Основными анализируемыми параметрами водопроводов приняты: протяженность, срок службы, материал.

Объектная привязка осуществлена цепочкой: адрес место нахождения объекта – инвентарный номер объекта.

Таблица 2.1.4.8 – Краткая характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Адрес объекта | Инвентарный номер объекта | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр, мм | Длина,м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водопровод пер.Верхний | 1898,1942 | 1976,1964 | чугун | 150 | 300,00 | 2 |
| 2 | Водопровод пер.Волжский | 1825 | 1963, 2021 | сталь,ПВХ | 100;150 | 201,00 | 1,8 |
| 3 | Водопровод пер.Кирова | 3727 | 1964 | сталь | 100 | 370,00 | 1,8 |
| 4 | Водопровод пер.Полярный | 1968 | 1964, 2008 | чугун,ПВХ | 150 | 280,00 | 1,8 |
| 5 | Водопровод пер.Пристанской | 1811 | 1960 | сталь | 80 | 367,00 | 2 |
| 6 | Водопровод ул.8-еМарта | 1935 | 1974 | чугун | 100 | 532,00 | 2 |
| 7 | Водопровод ул.Артиллерийская | 1956,1906 | 1966,1993 | чугун,ПВХ | 110 | 151,00 | 2 |
| 8 | Водопровод ул.Батракская | 1915 | 1969 | чугун | 100 | 656,00 | 2 |
| 9 | Водопровод ул.Водников | 1814 | 1960 | сталь | 100 | 307,00 | 2 |
| 10 | Водопровод ул.Заводская | 1826 | 1964,2017 | сталь,ПВХ | 100 | 216,00 | 1,8 |
| 11 | Водопровод ул.Кирова | 1910;1931;1869;1810;1 952;1828 | 1967,1958 | сталь | 100;150 | 2320,50 | 1,8 |
| 12 | Водопровод ул.Колхозная | 1846 | 1980 | сталь | 150 | 217,00 | 1,8 |
| 13 | Водопровод ул.Красногорскаягидр.пож. | 1899 | 1964 | чугун | 150 | 471,00 | 2 |
| 14 | Водопровод ул. Кулешова | 1866,1954 | 1993 | чугун | 150 | 673,00 | 2 |
| 15 | Водопровод ул.Кулешова-ул.Колхозная | 1925,1924 | 1993 | ПВХ | 150 | 69,00 | 2 |
| 16 | Водопровод пер.Ленинградский | 1830 | 1965 | сталь | 150 | 315,00 | 2 |
| 17 | Водопровод ул.Ленинградская | 1872,1902 | 1965 | сталь | 100;200 | 2065,00 | 2 |
| 18 | Водопровод ул.Некрасова | 1823,1892,1840,1893 | 1962 | чугун | 75 | 158,00 | 1,8 |
| 19 | Водопровод ул.Овражная | 1958 | 1993 | ПВХ | 160 | 684,00 | 2 |
| 20 | Водопровод ул.Пристанская | 3760,1928 | 1973,2019 | чугун,ПВХ | 100,6363 | 439,00 | 1,8 |
| 21 | Водопровод ул.Сплавная | 1834,1941,1833 | 1970,2017 | ПВХ | 100 | 1980,00 | 1,8 |
| 22 | Водопровод ул.Чкалова | 1891 | 1962 | чугун | 150 | 530,00 | 1,8 |
| 23 | Водопровод ЦГБ | 1870 | 1958 | сталь | 60,108,5 0,25 | 109,00 | 1,8 |
| 24 | Водопровод ул.Куйбышева-ул.Ок- тябрьская | 1953 | 1993 | ПВХ | 160 | 221,00 | 2 |

Продолжение таблицы 2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Водопровод от насосной №2 до центр.ре- зервуара | 1971 | 2002 | ПВХ | 200 | 1387,00 | 2 |
| 26 | Водопровод от скважины №6 до насосной станции№2 | 2356 | н/д | чугун | 150 | 103,00 | 2 |
| 27 | Водопровод пер.Больничный до ФОКа | 1875 | 1960 | чугун, ПВХ | 200 | 369,00 | 2 |
| 28 | Водопровод пер.Больничный-пер.Пар- ковый(ДУЦ) | 1882 | 1960 | чугун | 150 | 213,00 | 2 |
| 29 | Водопровод пер.Зеленый | 1838 | 1970 | а/ц | 125 | 168,00 | 2 |
| 30 | Водопровод пер.Нефтяной | 1900 | 1964 | чугун | 100 | 330,00 | 2 |
| 31 | Водопровод пер.Парковый –до котель- ной№3 | 1878 | 1957 | чугун | 150 | 741,00 | 2 |
| 32 | Водопровод пер.Парковый-пер.Безвод- ный(гидрант№66) | 1865 | 1957 | чугун | 150 | 187,00 | 2 |
| 33 | Водопровод пер.Чапаева | 3728 | 1970 | чугун | 150 | 435,00 | 1,8 |
| 34 | Водопровод ул.Чапаева | 1876 | 1959 | сталь | 150 | 363,00 | 2 |
| 35 | Водопровод ул.3яНагорная | 1880,1864 | н/д | чугун | 150 | 308,00 | 2 |
| 36 | Водопровод ул.Аносова-пер.Кирпич- ный (ввода) | 1938 | 1958,2017 | чугун, ПВХ | 300, 225 | 1376,00 | 2 |
| 37 | Водопровод ул.Ватутина (ввода) | 1904,1832 | 1965 | сталь, чугун | 150 | 563,00 | 1,8...2,0 |
| 38 | Водопровод ул.Гая (ввода) | 1955 | 1979 | чугун | 100 | 1018,00 | 2 |
| 39 | Водопровод ул.Гоголя-Фрунзе (ввода) | 1845 | 1979 | сталь | 150 | 120,00 | 1,8 |
| 40 | Водопровод ул.Гая | 1944 | 1973 | ПВХ | 160 | 203,00 | 2 |
| 41 | Водопровод ул.Калинина | 1801,1804 | 1956 | а/ц,сталь | 50,150 | 661,00 | 2 |
| 42 | Водопровод ул.Куйбышева,Лермонтова, С-Ванцетти | 1873 | 1959 | чугун | 150 | 239,00 | 2,2 |
| 43 | Водопровод ул.Костычеваул.Кустовая | 1812 | 2022 | пвх | 90 | 97,00 | 1,8…2,0 |
| 44 | Водопровод ул.Лермонтова | 1964 | 1981 | сталь | 100 | 482,00 | 2 |

Продолжение таблицы2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Водопровод ул.Первомайская | 1927 | 1973 | чугун | 100 | 190,00 | 2 |
| 46 | Водопровод ул.Свердлова | 1913 | 1968 | чугун | 100 | 157,00 | 2 |
| 47 | Водопровод ул.Урицкого | 1835,1800 | 1970 | а/ц,сталь | 125,100 | 626,00 | 2 |
| 48 | Водопровод 2-й,3-йПроезд(5вв.д.1,2,3,4, 6) | 1795,1806,1967 | 1956,1985 | сталь | 150 | 270,00 | 2 |
| 49 | Водопровод ул.Дзержинского-ул.Вокзаль- ная | 1963 | 1991 | сталь | 100 | 40,00 | 2,2 |
| 50 | Водопровод насосная Костычи,ул.Ст.Разина | 1843 | 2021 | ПВХ | 400 | 1715,00 | 2 |
| 51 | Водопровод пер.Больничный(ВОЧД-5) | 1961 | 1960 | чугун | 125 | 197,00 | 2,2 |
| 52 | Водопровод пер.Железнодорожный(1вв. Курская,2) | 1808,1908 | 1959 | сталь | 150 | 238,00 | 1,8 |
| 53 | Водопровод пер.Кирпичный-поШмидта | 1879 | 1959 | чугун | 150 | 554,00 | 1,8 |
| 54 | Водопровод пер.Кирпичный,9а | 3787 | н/д | чугун | 57 | 46,00 | 2 |
| 55 | Водопровод пер.Новый | 1889,1881 | 1960 | чугун | 100 | 299,00 | 2 |
| 56 | Водопровод пер.Обрезной | 3784,1821 | 1961 | сталь | 100 | 844,00 | 2 |
| 57 | Водопровод пер.Проходной,пер.Северный, ул.Меловая | 1836,1907,1863 | 1970 | а/ц,чугун | 100;150 | 588,00 | 1,8…2,0 |
| 58 | Водопровод пер.Толстовский-ул.Шишули- на | 1887 | 1961 | чугун | 150 | 1147,00 | 2 |
| 59 | Водопровод пер.Фидерный,ул.Ульяновская | 1803 | 1956,2020 | сталь,ПВХ | 150,6363,63 | 242,00 | 2 |
| 60 | Водопровод ПУ №48 | 1841 | 1970 | сталь | 100 | 112,00 | 2 |
| 61 | Водопровод стадионЛокомотив,пер.Желез- нодорожный | 1874,1815 | 1961 | чугун | 150 | 218,00 | 2 |
| 62 | Водопровод пер.Украинский | 1897,1839 | 1970 | а/ц | 100 | 268,00 | 1,8 |
| 63 | Водопровод,ул.Волжская | 1905 | 1961,2021 | чугун,ПВХ | 150,6363 | 382,00 | 2 |
| 64 | Водопровод ул.Аипова | 1809,1919,1918,1820 | 1959 | чугун, сталь | 150 | 1301,00 | 2 |
| 65 | Водопровод ул.Аносова-з-д Керамзитового гравия(2вводад.№68кор.1,2) | 1868 | 1958 | чугун | 150 | 119,00 | 1,8 |

Продолжение таблицы2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Водопровод ул.Астраханская | 1940 | 1976,2020 | чугун,ПВХ | 100,63 | 600,00 | 2 |
| 67 | Водопровод ул.Вокзальная | 1965 | 1987 | сталь | 150 | 102,00 | 2,2 |
| 68 | Водопровод ул.Волго-Донская | 1797 | 1947 | сталь | 150 | 927,00 | 1,8 |
| 69 | Водопровод ул.Горького | 1922,1901 | 1989 | чугун | 150 | 746,00 | 2 |
| 70 | Водопровод М.Горького-ул.Ульяновская- ул.Костычева-пер.Кирпичный | 3730 | 2021 | ПВХ | 400 | 3924,00 | 2,2 |
| 71 | Водопровод ул.Дзержинского | 1896 | 2021 | ПВХ | 400 | 497,00 |  |
| 72 | Водопровод ул.Дзержинского-ул.Костыче- ва | 1959 | 2021 | ПВХ | 400 | 1959,00 | 2 |
| 73 | Водопровод ул.Дзержинского(1вв.д.23) | 1842 | 1975 | чугун | 150 | 141,00 | 1,8 |
| 74 | Водопровод ул.Дзержинского-ул.Ленина (3вводад.16,18,20) | 1888 | 1975 | ПВХ | 50 | 131,00 | 2 |
| 75 | Водопровод ул.Дзержинского | 1962 | 1975 | сталь | 100 | 613,00 | 2,2 |
| 76 | Водопровод ул.З.Космодемьянской | 1822,1894,1895 | 1962 | сталь, чугун | 150 | 205,00 | 1,8 |
| 77 | Водопровод ул.Зеленовская-ул.Мира | 1802 | 1976 | сталь | 150 | 145,00 | 2 |
| 78 | Водопровод ул.Зеленовская | 1939 | 1976,2021 | чугун,ПВХ | 100;400 | 1989,00 | 2 |
| 79 | Водопровод ул.Камчатская-ул.Железнодо- рожная | 1819 | 1961 | сталь | 150 | 174,00 | 2 |
| 80 | Водопровод пер.Коллективный | 1818 | 1980 | сталь | 100 | 89,00 | 2 |
| 81 | Водопровод пер.Коллективный-ул. Кам- чатская | 1847 | 1980 | сталь | 150 | 608,00 | 2 |
| 82 | Водопровод ул.Костычева | 1867 | 1958 | чугун | 150 | 772,00 | 2 |
| 83 | Водопровод ул.Кустовая | 1883 | 1960 | чугун, сталь | 150 | 570,00 | 1,8…2,0 |
| 84 | Водопровод ул.Кутузова | 1948 | 1988 | чугун | 150 | 456,00 | 2 |
| 85 | Водопровод ул.Ленина | 1884 | 1960 | чугун | 150 | 1754,00 | 2 |
| 86 | Водопровод ул.Ленина | 1950 | 1960 | чугун | 150 | 103,00 | 2 |
| 87 | Водопровод ул.Макаренко | 1805 | 1956 | сталь | 150 | 306,00 | 2 |

Продолжение таблицы 2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Водопровод ул.Макаренко | 1829,1903 | 1956,1965 | сталь, чугун | 150 | 597,00 | 2 |
| 89 | Водопровод ул.Мира | 1920 | 1961 | чугун, сталь | 100 | 388,00 | 2,0…2,2 |
| 90 | Водопровод ул.Мира | 1926,1817,1970,1849 | 1961,2021 | чугун, ПВХ | 150;400 | 2182,00 | 2,0…2,2 |
| 91 | Водопровод ул.Мичурина (5вводовд.2,3, 6,8,9) | 1816,1934,1886 | 1961,1980, 1974 | чугун, сталь | 150 | 688,00 | 2 |
| 92 | Водопровод ул.Мичуриная/с№5 | 1848 | н/д | сталь | 76 | 88,00 | 2 |
| 93 | Водопровод ул.Молодежная,пер. Полевой | 3729,1945,2359 | 1960 | чугун | 100 | 520,00 | 2 |
| 94 | Водопровод ул.Орская,Костромская | 1813 | 1960 | сталь | 100 | 541,00 | 2 |
| 95 | Водопровод ул.Островского | 1794 | 1947 | сталь, чугун | 80;200 | 206,00 | 2 |
| 96 | Водопровод ул.Прибрежная | 1929 | 1973 | чугун | 150 | 798,00 | 1,8 |
| 97 | Водопровод ул. Пушкина | 3726 | 1970 | чугун | 100 | 1060,00 | 2 |
| 98 | Водопровод ул.СтепанаРазина-ул.Улья- новская | 1890 | 1963 | сталь, чугун | 150 | 312,00 | 1,8…2,0 |
| 99 | Водопровод ул.СтепанаРазина(гидрант №116) | 1824 | 1963 | сталь, чугун | 40 | 3,00 | 1,8…2,0 |
| 100 | Водопровод ул.Тихая | 1297 | н/д | н/д | 150 | 1330,00 | н/д |
| 101 | Водопровод ул.Транспортная | 1923 | 1972 | чугун | 100 | 712,00 | 2 |
| 102 | Водопровод ул.Целинная | 1947 | 1988 | чугун | 100 | 140,00 | 2 |
| 103 | Водопровод,ул.Шишулина | 1949,1914,1936,1969 | 1969 | чугун | 100 | 1013,00 | 2 |
| 104 | Водопровод ул.Центральная,(дворовая) | 1791 | 1947 | чугун | 100 | 498,00 | 2 |
| 105 | Водопровод ул.Центральная | 1921 | 1972 | сталь | 100 | 1058,00 | 1,8 |
| 106 | Водопровод ул.Чукотская | 1798 | 1947 | сталь | 150 | 515,00 | 1,8 |
| 107 | Водопровод ул.Пролетарская (вводапоул. Пролетарская) | 1932 | н/д | н/д | 150 | 240,00 | н/д |

Продолжение таблицы 2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Водопровод ул.Шмидта,пер.Кирпичный(в т.ч.вводапоул.Шмидта) | 1877 | 1959,2017 | ПВХ,чугун | 225;150; 100 | 1006,00 | 1,8 |
| 109 | Водопровод школа№3 | 1807 | 1956 | сталь | 57 | 56,00 | 2 |
| 110 | Водопровод (вв.20Декабр.2,3,4,5,6,8,Лу- говая1,3,Пионер.2,6,8,10,12,14,16, Весенняя20,22,25,27,29) | 3810 | н/д | н/д | 125 | 825,00 | н/д |
| 111 | Водопровод по закольцовке(ул.Восточная- ул.Березовая) | 1946,1859,3731,1856 | 1988 | чугун,ПВХ | 150 | 326,00 | 2 |
| 112 | Водопровод ул.3октября-вв.Гагарина, 2 | 1911 | 1967 | сталь | 300 | 1825,00 | 2 |
| 113 | Водопровод ул.Городская | 1930 | 1974 | чугун | 150 | 650,00 | 2 |
| 114 | Водопровод ул.Комарова | 1937 | 1975 | чугун | 100 | 360,00 | 1,8 |
| 115 | Водопровод ул.Комсомольская | 1857,1858,1912 | 1947,1968 | чугун | 150 | 1250,00 | 2 |
| 116 | Водопровод ул.Причальная | 1861,1799 | 1951 | сталь, чугун | 150 | 507,00 | 1,8..2,0 |
| 117 | Водопровод ул.Станционная | 1854 | 1947 | чугун | 160 | 780,00 | 2 |
| 118 | Водопровод ул.Тупиковая | 1793,1831 | 1951 | сталь | 50 | 100,00 | 1,8 |
| 119 | Водопровод ул.Ударная | 1855,1933,1860,1909,18 85 | 1947,1961, 1967,1974 | чугун | 100 | 945,00 | 2 |
| 120 | Водопровод ул.Ударная | 1796 | 1947 | сталь | 150 | 351,00 | 2 |
| 121 | Водопровод я/сад №10 | 1844 | 1975 | сталь | 150 | 128,00 | 1,8 |
| 122 | вт.ч.ул.Луговая | н/д | 1977 | сталь | 32;50 | 219,00 | 2 |
| 123 | ул.Пионерская | н/д | 1976 | сталь | 32;50 | 776,00 | 2 |
| 124 | ул.Весенняя | н/д | 1976 | сталь | 32;50 | 812,00 | 2 |
| 125 | ул.Плодовая | н/д | 1976 | сталь | 32;50 | 250,00 | 2 |
| 126 | Водопровод ул.3Октября,Спортивная | 1851,1862,1852 | 1996 | чугун,ПВХ | 219, 160 | 500,00 | 2 |
| 127 | Водопровод,ул.Юбилейная | 3732 | 2004 | ПВХ | 100 | 226,00 | 2 |
| 128 | Водопровод ул.Школьная | 1853,1951 | 1932,1992 | сталь,ПВХ | 110 | 561,00 | 2 |
| 129 | Водопровод,ул.Хлебная | 1916 | 1969 | сталь, чугун | 100;150 | 586,00 | 2 |

Продолжение таблицы 2.1.4.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | Водопровод ПАЗ | 1871 | 1958 | сталь,ПВХ | 150;100;57 | 0,00 | 2 |
| 131 | от скважины до ул.Вологина | н/д | 1972 | ПВХ | 110 | 1110,00 | 2 |
| 132 | ул.Вологина от ЯснойПоляны | н/д | н/д | н/д | 63 | 853,00 |  |
| 133 | на Верхнюю Ясную Поляну | н/д | 2013 | ПЭ | 40 | 239,00 | 2 |
| 134 | ул.Водная(пер.Водный) | н/д | 1968 | чугун | 100 | 429,00 | 2 |
| 135 | ул.Вологинаот КрасногоОктября | н/д | 1978 | сталь | 100 | 988,00 | 2 |
| 136 | от ул.Вологина до ул.Станиславского | н/д | 1964 | сталь | 100 | 142,00 | 2 |
| 137 | от ул.Станиславского | н/д | н/д | н/д |  | 127,00 |  |
| 138 | ул.Станиславского | н/д | н/д | н/д |  | 40,00 |  |
| 139 | ул.9-гоЯнваря | н/д | 2004 | ПВХ | 110 | 409,00 | 2 |
| 140 | отул.9-гоЯнваря до ул.Пирогова | н/д | 2008 | ПВХ | 110 | 117,00 | 2 |
| 141 | ул.Пирогова | н/д | 1959 | сталь | 75 | 547,00 | 2 |
| 142 | пер.Белорусский | н/д | 1962 | чугун | 50 | 225,00 | 2 |
| 143 | ввод пер.Белорусский,д.№1 | н/д | 1998 | ПВХ | 63 | 27,00 | 2 |
| 144 | ввод пер.Белорусский,д.№5 | н/д | 1991 | ПВХ | 40 | 27,00 | 2 |
| 145 | ул.Эстонская | н/д | 2008 | ПВХ | 50 | 105,00 | 2 |
| 146 | ул.Столетова | н/д | 1971 | сталь | 100 | 325,00 | 2 |
| 147 | ул.Чаплыгина | н/д | 2005 | сталь | 125 | 1683,00 | 2 |
| 148 | ул.Чаплыгина(спуск к Волге) | н/д | н/д | н/д | 50 | 745,00 | 2 |
| 149 | от ул.Чаплыгина до ул.Вологина | н/д | 1975 | сталь | 76 | 218,00 | 2 |
| 150 | пер.Чаплыгина | н/д | 1973 | сталь | 100 | 279,00 | 2 |
| 151 | ул.Пролетная | н/д | 1976 | сталь | 40 | 213,00 | 2 |
| 152 | ул.Белорусская | н/д | 1977 | сталь | 76 | 162,00 | 2 |
| 153 | Нижняя Ясная Поляна | н/д | 1981 | сталь | 76 | 694,00 | 2 |
| 154 | Водопровод ул.Вологина (5 вводовд.4,6,7,8,16) | 2358 | н/д | сталь | 63 | 853,00 | 1,8 |
| 155 | Водопровод ул.Вологина-ул.Станиславского | 2357 | н/д | сталь | 63 | 142,00 | 1,8 |
| 156 | Водопровод ул.Вологина,школа №5 | 1966 | 1985 | сталь | 76 | 45,00 | 1,8 |
| 157 | Водопровод ул.Станиславского д/с№6(гид- рант№202) | 1827 | 1964 | сталь | 89 | 23,00 | 1,8 |

Таблица 2.1.4.10 – Анализ износа стальных трубопроводов

| № п/п | Адрес объекта | Инвентарный номер объекта | Год постройки | Превышение над нормативным сро- ком службы,год | Материал | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водопровод пер.Кирова | 3727 | 1964 | -39 | сталь | 100 | 370,0 |
| 2 | Водопровод пер.Пристан- ской | 1811 | 1960 | -43 | сталь | 80 | 367,0 |
| 3 | Водопровод ул.Водников | 1814 | 1960 | -43 | сталь | 100 | 307,0 |
| 4 | Водопровод ул.Кирова | 1910;1931;1869;1810;1952;1828 | 1967,1958 | -36 | сталь | 100;150 | 2320,0 |
| 5 | Водопровод ул.Колхозная | 1846 | 1980 | -21 | сталь | 150 | 217,0 |
| 6 | Водопровод пер.Ленин- градский | 1830 | 1965 | -38 | сталь | 150 | 315,0 |
| 7 | Водопровод ул.Ленин- градская | 1872,1902 | 1965 | -38 | сталь | 100;200 | 2065,0 |
| 8 | Водопровод ЦГБ | 1870 | 1958 | -45 | сталь | 60,108,50,25 | 109,0 |
| 9 | Водопровод ул.Чапаева | 1876 | 1959 | -44 | сталь | 150 | 363,0 |
| 10 | Водопровод ул.Гоголя - Фрунзе | 1845 | 1979 | -24 | сталь | 150 | 120,0 |
| 11 | Водопровод ул.Лермонтова | 1964 | 1981 | -22 | сталь | 100 | 482,0 |
| 12 | Водопровод 2-й,3-йПроезд (5вв.д.1,2,3,4,6) | 1795,1806,1967 | 1956 | -47 | сталь | 150 | 270,0 |
| 13 |  |  | 1985 | -18 |  |  |  |
| 14 | Водопровод ул.Дзержин- ского-ул.Вокзальная | 1963 | 1991 | -12 | сталь | 100 | 40,0 |
| 15 | Водопровод пер.Железно- дорожный(1вв.Курская,2) | 1808,1908 | 1959 | -44 | сталь | 150 | 238,0 |
| 16 | Водопровод пер.Обрезной | 3784,1821 | 1961 | -42 | сталь | 100 | 844,0 |

Продолжение таблицы 2.1.4.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Водопровод ПУ №48 | 1841 | 1970 | -29 | сталь | 100 | 112,0 |
| 18 | Водопровод ул.Вокзальная | 1965 | 1987 | -16 | сталь | 150 | 102,0 |
| 19 | Водопровод ул.Волго- Донская | 1797 | 1947 | -56 | сталь | 150 | 927,0 |
| 20 | Водопровод ул.Дзержинского | 1962 | 1975 | -28 | сталь | 100 | 613,0 |
| 21 | Водопровод ул.Зеленовская -ул.Мира | 1802 | 1976 | -27 | сталь | 150 | 145,0 |
| 22 | Водопровод ул.Камчатская -ул.Железнодорожная | 1819 | 1961 | -42 | сталь | 150 | 174,0 |
| 23 | Водопровод пер.Коллективный | 1818 | 1980 | -23 | сталь | 100 | 89,0 |
| 24 | Водопровод пер.Коллек- тивный-ул.Камчатская | 1847 | 1980 | -23 | сталь | 150 | 608,0 |
| 25 | Водопровод ул.Макаренко | 1805 | 1956 | -47 | сталь | 150 | 306,0 |
| 26 | Водопровод ул.Мичурина я/с №5 | 1848 | 1956 | -47 | сталь | 76 | 88,0 |
| 27 | Водопровод ул.Орская, Костромская | 1813 | 1960 | -43 | сталь | 100 | 541,0 |
| 28 | Водопровод ул.Централь- ная | 1921 | 1972 | -31 | сталь | 100 | 1058,0 |
| 29 | Водопровод ул.Чукотская | 1798 | 1947 | -56 | сталь | 150 | 515,0 |
| 30 | Водопровод школа№3 | 1807 | 1956 | -47 | сталь | 57 | 56,0 |
| 31 | Водопровод ул.3октября- вв.Гагарина, 2 | 1911 | 1967 | -36 | сталь | 300 | 1825,0 |
| 32 | Водопровод ул.Тупиковая | 1793,1831 | 1951 | -52 | сталь | 50 | 100,0 |
| 33 | Водопровод ул.Ударная | 1796 | 1947 | -56 | сталь | 150 | 351,00 |
| 34 | Водопровод я/сад №10 | 1844 | 1975 | -28 | сталь | 150 | 128,00 |
| 34 | Водопровод ул.Вологина (5 вводовд.4,6,7,8,16) | 2358 | 1975 | -28 | сталь | 63 | 853,0 |

Анализ данных таблицы 2.1.4.8 позволил ранжировать данные по типу материала труб, а именно:

| № п/п | Материал трубопровода | Протяженность, м | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чугун | 23173 | 26,9 |
| 2 | Сталь | 24536,5 | 28,5 |
| 3 | ПВХ | 15127 | 17,6 |
| 4 | Асбестоцементные(а/ц) | 436 | 0,5 |
| 5 | А/ц,сталь | 1287 | 1,49 |
| 6 | А/ц,чугун | 588 | 0,68 |
| 7 | Сталь,ПВХ | ## 1220 | 1,4 |
| 8 | Сталь,чугун | 5926 | 6,88 |
| 9 | Чугун,ПВХ | 9600 | 11,15 |
| 10 | Материал не определен(н/д) | ## 4160 | ## 4,8 |

Суммарно, доля стальных и чугунных трубопроводов составляет 55,4%, с учетом смешанных участков (сталь/ПВХ, сталь/чугун, чугун/ПВХ, ац/сталь и ац/чугун) – эта доля будет еще больше.

Срок эксплуатации городской водопроводной сети составляет более 50лет. Это говорит о том, что сети выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию. В результате физического износа трубопроводов и арматуры ежегодно имеет место тенденция увеличения количества прорывов, отключений и аварий, а, следовательно, и потерь воды.

В соответствии с Приказом Минстроя №437/пр. от 05.08.14 г. (в ред. Приказа Минстроя РФ от 10.04.2020 N 199/пр) износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы, как соотношение фактически прослуженного времени к средне-нормативному сроку службы. Нормативы периодичность ремонтов и сроков службы трубопроводов приведены в таблице 2.14.9.

Таблица 2.14.9 – Нормативы периодичности ремонтов и сроков службы

| № п/п | Материал труб | Периодичнсть капиталь- ных ремонтов,год | Срок службы, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные | 10 | 20 |
| 2 | Чугунные | 10 | 60 |
| 3 | Асбестоцементные | 10 | 20 |
| 4 | Пластмассовые | 10 | 50 |

Анализ износа трубопроводов по материалу и сроку службы подтверждает все вышесказанное и приведен в таблицах 2.1.4.10 и 2.1.4.11.

Таблица 2.1.4.11- Анализ износа чугунных трубопроводов

| № п/п | Адрес объекта | Инвентарный номер объекта | Год постройки | Превышение норма- тивным сроком службы, год | Материал | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водопровод пер.Кирова | 3727 | 1964 | -40 | сталь | 100 | 370,0 |
| 2 | Водопровод пер.Пристан- ской | 1811 | 1960 | -44 | сталь | 80 | 367,0 |
| 3 | Водопровод ул.Водников | 1814 | 1960 | -44 | сталь | 100 | 307,0 |
| 4 | Водопровод ул.Кирова | 1910;1931;1869;1810;1952;1828 | 1967,1958 | -37 | сталь | 100;150 | 2320,0 |
| 5 | Водопровод ул.Колхозная | 1846 | 1980 | -22 | сталь | 150 | 217,0 |
| 6 | Водопровод пер.Ленин- градский | 1830 | 1965 | -39 | сталь | 150 | 315,0 |
| 7 | Водопровод ул.Ленин- градская | 1872,1902 | 1965 | -39 | сталь | 100;200 | 2065,0 |
| 8 | Водопровод ЦГБ | 1870 | 1958 | -46 | сталь | 60,108,50,25 | 109,0 |
| 9 | Водопровод ул.Чапаева | 1876 | 1959 | -45 | сталь | 150 | 363,0 |
| 10 | Водопровод ул.Гоголя - Фрунзе | 1845 | 1979 | -25 | сталь | 150 | 120,0 |
| 11 | Водопровод ул.Лермонтова | 1964 | 1981 | -23 | сталь | 100 | 482,0 |
| 12 | Водопровод 2-й,3-йПроезд (5вв.д.1,2,3,4,6) | 1795,1806,1967 | 1956 | -48 | сталь | 150 | 270,0 |
| 13 |  |  | 1985 | -19 |  |  |  |
| 14 | Водопровод ул.Дзержин- ского-ул.Вокзальная | 1963 | 1991 | -13 | сталь | 100 | 40,0 |
| 15 | Водопровод пер.Железно- дорожный(1вв.Курская,2) | 1808,1908 | 1959 | -45 | сталь | 150 | 238,0 |
| 16 | Водопровод пер.Обрезной | 3784,1821 | 1961 | -43 | сталь | 100 | 844,0 |

Анализ таблицы 2.1.4.10 показывает, что при нормативном сроке службы 15…20лет все 100% стальных труб исчерпали свой ресурс, более 60% стальных труб исчерпали двукратный нормативный срок службы.

Анализ таблицы 2.1.4.11 показывает, что при нормативном сроке службы 50…60лет более 70 % чугунных труб исчерпали свой ресурс.

Таким образом, общая изношенность сетей водоснабжения по отношению к нормативным срокам службы составляет более 90%.

Ежемесячно в МУП «Жилищное управление» регистрируется по 10÷30 порывов на магистральных линиях и что количество таких аварий неуклонно растет.

Такое положение свидетельствует о крайне изношенном состоянии водопроводных сетей г.о.Октябрьск и обусловлено низким объёмом работ по их обновлению.

Очевидно, чем хуже состояние основных фондов, ниже надёжность систем водоснабжения, тем выше потребность в инвестиционных затратах, включаемых в тариф. При этом повышение тарифов для населения при стабильно низком качестве услуг, как правило, вызывает социальную напряжённость. Недостаток финансовых ресурсов привёл не только к накопившемуся «переизносу» основных фондов, в первую очередь сетей водоснабжения, но и к дальнейшему снижению надёжности работы систем водоснабжения и качества обслуживания потребителей.

Сводный Акт технического обследования водопроводных магистральных сетей холодного водоснабжения приведен в таблице 2.1.4.12.

Таблица 2.1.4.12 – Сводный Акт технического обследования сетей

| Показатель | Наименованиеобъекта |
| --- | --- |
|  | Водопроводные магистральные сети |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1932…2022 |
| Марка оборудования, производительность | Трубопроводы, водопроводные колодцы, водопроводные колонки 188шт., пожарные гидранты 203шт., запорная арматура, ввода в здания. Общая протяженность сети 110,7км (на 01.01.2024г.) |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Трубы стальные Ø50…300мм, трубы чугунные Ø100…200мм, трубы ПВХ Ø150…400мм, трубы асбестоцементные Ø125мм |
| Фактическое состояние | Крайне изношенное состояние водопроводных сетей. Водопроводные колодцы затоплены талыми и грунтовыми водами. Неисправны водопроводные колонки-65шт. Неисправныпожарныегидранты-60шт. Высокая аварийность на сетях – ежемесячно регистри-руется по10…30порывов. |
| Процент износа | более 90% |
| Сведения об аварийности | 1,55 порыва на1км сети в год |
| Выявленные дефекты и нарушения | Коррозийный износ трубопроводов, водопроводных колонок и пожарных гидрантов. Технически устаревшее оборудование. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |

Высокий износ основных фондов негативно отражается и на ресурсной эффективности предприятия. Так наблюдается высокий уровень удельного расхода электрической энергии на перекачку 1м³ холодной питьевой воды, который в 2023г. составил – 1,02кВт*ч/м³ поданной воды в сеть, что превышает средние показатели по водоканалам России (0,65÷0,95).

В определённой мере высокий расход электроэнергии объясняется энергоёмкой технологией добычи и транспортировки воды потребителям, а так же значительной протяжённостью сетей и их изношенностью. Так в среднем по городам России протяжённость водопроводных сетей составляет 1-1,2 км на 1000 обслуживаемых жителей. В г.о.Октябрьск этот показатель составляет 5,5км на 1000 обслуживаемых жителей.

При этом, удельный вес затрат на электрическую энергию в себестоимости услуг водоснабжения составляет 24%.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы водоснабжения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

По комплексу водозаборных сооружений

- Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 50 лет и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя насосы и фильтры;

- Отсутствуют резервные скважины на насосных станциях №2,№4,№5,№6;

- Узлы учета и контроля воды отсутствуют на всех скважинах, кроме скважин 2,4,11,12;

- Система автоматизации и диспетчеризации отсутствует на всех водозаборах.

- Ограждение территорий водозаборов (скважин и насосных станций) по ряду объектов (скважины №2,3,4,7,8,12,13,14,16 и насосных станций №4, №5) отсутствует.

- Фактическое состояние скважин:

Водозабор №1«Пристань»:

- скважина № 1 – расположена на территории насосной станции 2-го подъема. Насосная станция имеет зону санитарной охраны, огорожена ж/б забором;

- скважина №3 находится в резерве;

- скважины № 2,3,4 отдельно стоящие, имееют зону санитарной охраны, территория не огорожена.

Водозабор №2«Центральный»:

- скважина №5 и № 6 расположены на территории нососной станции 2-го подъема. Насосная станция имеет зону санитарной охраны. Территория огорожена, имеется двое ворот для въезда спец.техники.

Водозабор №3«Костычи»:

- скважины № 9 и № 10 – расположены на территории насосной станции 2-го подъема, зона санитарной охраны установлена.

- скважины № 7 и № 8 отдельно стоящие, имеют зону санитарной охраны, территория не огорожена.

В скважине № 7 электрокабель изношен, необходима установка частотного преобразователя и станции управления. В скважине № 8 электрокабель в аварийном состоянии, необходима установка частотного преобразователя. В сважине электрокабель изношен.

Водозабор №4«Правая Волга»:

- скважина № 11 - расположена на территории насосной станции 2-го подъема.

- сважина № 12 – отдельно стоящая, не огорожена. Зона санитарной охраны установлена.

Водозабор №5 «Костычевские сады»:

- скважина № 13 - размещена в наземном кирпичном павильоне 5x4м, кровля протекает, происходит разрушение кирпичной кладки.

- скважина № 14 – отдельно стоящая, размещена в подземной железобетонной камере.

Электроснабжение скважин осуществляется посредством воздушной линии (состояние неудовлетворительное) с Ф-6 (6кВ) с КТП 72, в которой установлен 1 трансформатор. Резерва по высокой и низкой стороне нет.

Зона санитарной охраны установлена, территория не огорожена.

Водозабор №6 «Первомайский»:

На насосном оборудовании регуляторы частоты вращения двигателей в зависимости от давления в сети отсутствуют.

- скважина № 15 находится в надземном карпичном павильоне в районе «Ясная Поляна». Первый пояс зоны санитарной охраны огорожен.

Электроснабжение скважины №15 осуществляется посредством воздушной линии (изношена) с Ф-5 (6кВ) и с Ф-3 (6кВ) с КТП 83, в которой установлен один трансформатор. Резерва по низкой стороне нет.

- скважина № 16 расположена в наземном кирпичном павильоне в районе «Красный Октябрь». Первый пояс зоны санитарной охраны не огорожен.  Электроснабжение скважины №16 осуществляется посредством воздушной линии (изношена) с Ф-5 (6кВ) и с Ф-3 (6кВ) с КТП 77, в которой установлен 1трансформатор. Резерва по низкой стороне нет. Отсутствует частотный преобразователь.

По насосным станциям 2-го подъёма

–	из-за отсутствия своевременного финансирования, действующие насосные станции нуждаются в капитальном ремонте;

–	на всех насосных станциях отсутствуют устройства плавного запуска двигателей, что может приводить к повышению аварийности на сетях;

–	отсутствуют узлы учета и контроля над расходом воды на насосных станциях (кроме НС№1, №3, №4);

–	установленное насосно-силовое оборудование на насосных станциях водозаборов №2, №3 не соответствует режимам работы этих насосных станций (насос, подача по паспорту: 12,0 атм.; режим работы: 8,0 атм.). Частично эту проблему удается решать установленными на водозаборе №3 регуляторами частоты вращения двигателей;

-наблюдается дефицит объемов действующих резервуаров для хранения воды на насосных станциях водозаборов №2, №3, №4; №5

–	причиной повышенной аварийности водопроводных сетей является сверхнормативное давление (свыше 60 м) на выходе из насосных станций водозаборов №2, №3, №4.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства г.о. Октябрьск является истечение срока эксплуатации трубопроводов, общая изношенность сетей водоснабжения по отношению к нормативным срокам службы составляет более 90%. Часть сетей не имеет резервных линий, кольцевых соединений.

Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. За счёт расширения сети абонентов в пик нагрузки (летние поливы) давление воды в линии падает, и насосы не могут обеспечить водой удалённых абонентов. Это определяется не столько недостаточностью мощности насосов, сколько высоким гидравлическим сопротивлением сети трубопроводов и его изношенным состоянием. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

По водоподготовке

Отсутствуют станции водоподготовки, качество воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- превышение ПДК на всех водозаборных участках № 1,3,4,6 (скв. № 15) по сухому остатку, значения  варьируют от 570 до 1880 мг-экв/дм3;

-стабильно высокая жёсткость подземных вод, при ПДК 7 мг-экв/дм3, значения  варьируют от 7,7 до 16 мг-экв/дм3.

      - Описание  централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В закрытой схеме горячего водоснабжения холодная вода из наружной водопроводной сети подается в теплообменник (водонагреватель), в котором за счет перегретой воды из котла нагревается до необходимой температуры и при помощи циркуляционных насосов по распределительной сети транспортируется к потребителям.

Остывшая вода возвращается на догрев в водонагреватель. Теплообменники могут устанавливаться в районных котельных, а могут размещаться непосредственно в технических подвалах домов.

Централизованной системой горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения обеспечен только г. Октябрьск, Центральный район и городской район Правая Волга. Котельные ООО «СамРЭК-Эксплуатация» № 11-1, 11-4, 11-6 и 11-9 отпускают тепловую энергию для нужд ГВС по отдельным трубопроводам.

Общая протяженность магистральных линий горячего водоснабжения составляет 5,545 км.

| № п/п | Потребители горячей воды | Расстояние до объекта водопользования,м |
| --- | --- | --- |
| от котельной№1 площадка пер.Спортивный |  |  |
| 1 | Жилой дом по ул.Дзержинского,25 | 1306,9 |
| 2 | Жилой дом по ул.Дзержинского,23 | 1339,7 |
| 3 | Жилой дом по ул.Дзержинского,27 | 1250,0 |
| 4 | Жилой дом по ул. Шмидта, 1а | 917,2 |
| 5 | Жилой дом по ул.Шмидта, 2а | 902,4 |
| 6 | Жилой дом по ул. Ленина,90 | 250,1 |
| 7 | Жилой дом по ул. Ленина,59 | 577,4 |
| 8 | Жилой дом по ул. Ленина,61 | 463 |
| 9 | Жилой дом по ул. Ленина,117 | 1017,4 |
| 10 | Жилой дом по ул. Курская, 2 | 789,9 |
| 11 | Жилой дом по ул.Аносова, 51 | 919 |
| 12 | Жилой дом по ул. Аносова, 68корпус1 | 489,1 |
| 13 | Жилой дом по ул. Аносова, 68корпус2 | 453,1 |
| 14 | Мировой суд пер. Кирпичный, 4 | 915,2 |
| 15 | ДОУ «Солнышко» ул. Ленина, д. 46 | 928,4 |
| 16 | ЦГБ г. Октябрьск ул. Ленина, 44 | 932,8 |
| 17 | СГЭС пер. Железнодорожный, 20 | 779,3 |
| 18 | ГБУСОШ № 9 пер. Железнодорожный, 11 | 775,8 |
| 19 | Дом отдыха локомотивных бригад ОАО «РЖД» ул. Дзержинского, 53 | 575,7 |
| от котельной№4 площадка по ул.Волго-Донская |  |  |
| 1 | Жилой дом по ул. Волго-Донская,7 | 100,2 |
| 2 | Жилой дом по ул.Мичурина, 1 | 285,0 |
| 3 | Жилой дом по ул.Мичурина,2 | 416,1 |
| 4 | Жилой дом по ул.Мичурина,3 | 400,7 |
| 5 | Жилой дом по ул. Мичурина,5а | 299 |
| 6 | Жилой дом по ул. Мира,169 | 504,5 |
| 7 | частная Баня ул. Строителей | 89,2 |
| от котельной №9 площадка по ул.3гоОктября |  |  |
| 1 | Жилой дом по ул. 3гоОктября,1 | 116,3 |
| 2 | Жилой дом по ул.Гагарина,2 | 96,9 |
| 3 | Жилой дом по ул.3гоОктября,3 | 80,4 |
| 4 | Магазин ул. 3-го Октября, 3А | 79,2 |
|  | От котельной № 11-6 ул. Кирова, 12 |  |
| 1 | ДОУ «Золотая рыбка» ул. Кирова, 12 | 1588,0 |

Горячеее водоснабжение регламентируются Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативыми (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 (с изменениями на 2 апреля 2018 года) распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Основными проблемами горячего водоснабжения являлось периодические перебои из-за аварийных ситуаций на магистральных линиях, в некоторых МКД низкая температура подаваемой воды, что порождает жалобы населения города на неудовлетворительное обеспечение горячим водоснабжением.

В ходе модернизации котельного оборудования в 2014 году проблема была фактически устранена.

В настоящее время имеются случии аварийных ситуаций на магистральных линиях, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд, что соответстует Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

      - Результаты технического обследования

В результате технического обследования централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Октябрьск, проведенного по состоянию на ноябрь 2016г., получены следующие основные выводы:

        - Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (в соответствии СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения») установлены.

        - Ограждение территорий водозаборов (скважин и насосных станций) по ряду объектов (скважины №2,3,4,7,8,12,13,14,16, насосная станция №4,№5) отсутствует.

        - Качество воды, подаваемой населению, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям общей жесткости и сухому остатку. Станции водоподготовки на всех водозаборах – отсутствуют.

        - Почти все рабочие скважины требуют ремонта с заменой насосного оборудования, обсадных труб, фильтров. Узлы учета подаваемой со всех скважин воды отсутствуют (кроме скв.№ 2,4,11,12). Резервные скважины на насосных станциях №2,№4,№5,№6 – отсутствуют.

        - Недостаточны емкости резервуаров для хранения питьевой воды, сами резервуары находятся в аварийном состоянии.

        - Все насосные станции 2-го подъема нуждаются в капитальном ремонте. Имеют место–значительный износ оборудования и строительных конструкций – разрушение кровли, стен и отмостков зданий, течь кровли, отсутствие отопления, разрушение фундаментов под насосы, течь сальников насосов, трубная обвязка с сильным коррозийным износом, отсутствие узлов учета отпущенной в сеть воды, отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации.

        - Городские водопроводные сети давно выработали свой технически допустимый амортизационный срок (износ более 90%), гарантирующий их надежную эксплуатацию. В результате физического износа трубопроводов и арматуры ежегодно имеет место тенденция увеличения количества прорывов, отключений и аварий, а следовательно, и высоких потерь воды. Часть водопроводных линий тупиковые, не имеют резервирования и закольцовки. Наружные водопроводные колодцы в силу высокого уровня грунтовых и талых вод эксплуатируются в залитом водой и илом состоянии, откачка воды из них осуществляется только при необходимости ремонта.

        - Система водоснабжения мало соответствует противопожарным требованиям (в соответствии СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») – из 203 пожарных гидрантов неисправны 60 штук, что составляет 29,5% от их общего числа.

        - Существующая система водоснабжения экономически не эффективна. Расчетный удельный показатель аварийности составляет 1,55 порыва на 1км сети в год, что превышает средние показатели по водоканалам (в России =0,8÷0,9 аварий на 1км сети в год, в странах Западной Европы=0,1аварий на 1км сети в год).

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды (применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов)

Городской округ Октябрьск не относится к территории вечномерзлых грунтов. Всвязи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Однако в зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунктах утепляют.

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены ниже уровня промерзания грунта.

    - Перечь лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения

В результате проведенного анализа принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения установлено, что комплекс системы водоснабжения городского округа находится в собственности Администрации г.о.Октябрьск Самарской области.

Организацией, эксплуатирующей систему водоснабжения на территории г.о.Октябрьск, является – МУП «Жилищное управление».

Раздел 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения г.о.Октябрьск разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом развития и преобразования территорий городского округа.

Основные направления развития системы водоснабжения:

      - Модернизация водозаборных сооружений;

      - Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учета.

      - Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей;

      - Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;

      - Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г.о. Октябрьск являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение», схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

  - показатели качества воды;

  - показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

  - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского округа

Сценарий развития системы водоснабжения на период до 2035 года напрямую связан с планами развития генерального плана городского округа и комплексного инвестиционного плана г.о.Октябрьск.

Результаты, расчёты, выводы и мероприятия данного проекта учтены при проведении Актуализации схемы водоснабжения г.о.Октябрьск.

В связи с этим, при Актуализации схемы водоснабжения предусматривается два варианта развития г.о.Октябрьск:

- Вариант – численность населения города остается на существующем уровне, претерпевая незначительные изменения в сторону роста или сокращения, что соответствует третьему варианту прогноза численности, указанному в Генплане;

- вариант (оптимистический) – численность населения города увеличивается к 2035 г. до 35000, что соответствует 4-му варианту прогноза численности населения, приведенному в Генплане г.Октябрьск.

Прогнозы приростов площадей строительных фондов будут так же иметь 2варианта:

- 1вариант, предусмотренный Генеральным планом развития г.Октябрьска, в котором на 2 и 3 периоды перспективного планирования, т.е. с 2019 по 2024 и с 2025 по 2035 годы, увеличение строительных фондов не предусматривается;

- 2вариант, в котором в периоды перспективного планирования 2019÷2024г.г. и 2025÷2035г.г. темпы застройки территории города будут сохраняться на уровне первого периода планирования, т.е. темпы застройки территории города во всех трех периодах перспективного планирования будут сохраняться на уровне, предусмотренном Генеральным планом для первого периода планирования развития города.

Соответственно, если Генеральным планом развития г.Октябрьск предусмотрен ввод площадей строительных фондов в первом периоде перспективного планирования (2019-2024г.г.), то во втором (2025÷2035г.г.;) в периодах планирования будут вводится по 10-15тыс.м2 площадей строительных фондов в зонах с централизованным водоснабжением, согласно второму (оптимистическому) варианту развития города.

Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой вновь строящихся объектов усадебной застройки планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а так же замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения

Водоснабжение вновь проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки усадебного типа может быть решено, как от существующих водопроводных сетей и ВЗС, на соответствующих технических условиях владельца сетей, так и от индивидуальных водоисточников.

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них;

- Строительство и реконструкция водозаборных сооружений;

- Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

- Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществляется на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности. Это водоводяные теплообменники в соцкультбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном строительстве.

Раздел 2.3 Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих, не учтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды по г.о.Октябрьск за период 2023г., представлен в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды

| №п/п | Наименованиепараметра | Ед.изм. | Фактическое водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход всего, в том числе: | тыс.м3/год | 2838,78 |
| 1.1 | сторонний источник | тыс.м3/год | 0 |
| 1.2 | собственное производство | тыс.м3/год | 2838,78 |
| 2. | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 2838,78 |
| 3. | Расход на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 |
| 4 | Потери воды при транспортировке | тыс.м3/год | 1434,9 |
|  |  | % | 50,5 |
| 5 | Реализация воды потребителям всего в том числе | тыс.м3/год | 1403,84 |
|  | ГВС | тыс.м3/год | 29,15 |

Объем поднятой питьевой воды, фактически продиктован потребностью объемов питьевой воды на реализацию потребителям и потерями воды в сетях.

В процессе функционирования системы водоснабжения возникают серьезные проблемы, связанные как с воздействием самой воды на систему, так и с технологией ее подачи потребителям. Коррозионное действие воды дополнительно повреждает уже изношенные трубы и вызывает значительные утечки в распределительной сети, а отсутствие приборов учета воды в системы водоснабжения, еще больше усугубляет производственно-техническую ситуацию на предприятии. Такое положение приводит к росту количества аварий и повреждений, возникновению неконтролируемых потерь воды и ряда проблем по содержанию сетей и управлению ими.

В результате проведенного анализа потери питьевой воды в централизованной системе водоснабжения можно разделить на:

      - расходы и потери холодной воды при ее добыче;

- организационно-учетные расходы;

•потери воды в водопроводных сооружениях, утечки, скрытые утечки.

Расходы и потери воды при ее транспортировке включают в себя:

- технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые нужды и организационно-учетные расходы;

- потери воды при ее транспортировке:

  - потери воды при повреждениях;

  - потери воды за счет естественной убыли;

  - скрытые потери воды на сетях;

  - потери воды из-за безучётного потребления, и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета.

    - Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Результаты анализа территориального водного баланса подачи воды за 2023 г.по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1.–Территориальный водный баланс подачи воды

| Наименованиерайона | Подано воды в сеть, тыс.м3/год | Максимальное суточное потребление воды,м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Получено воды со стороны | 0 | 0 |
| Поднято воды всего,в том числе ГВС | 2838,78 29,15 | 7777,5 79,86 |
| район"Пристань" | 257,6 | 705,7 |
| район"Центральный" | 590,8 | 1618,6 |
| район"Костычи" | 1463,9 | 4010,7 |
| район"Правая Волга" | 32,1 | 87,9 |
| район"Костычевские сады" | 233,5 | 639,7 |
| водозабор «Первомайский» всего, в т.ч., втомчисле: | 260,8 | 714,5 |
| район«Ясная Поляна» | 91,6 | 250,9 |
| район«Красный Октябрь» | 169,2 | 463,6 |

    - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов за 2024 г.представлены в таблице 2.3.3.1 и на рисунке 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1.–Структурный баланс реализации воды

| №п/п | Наименование потребителей | Ед.изм. | Фактическое водопотребление 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовано воды всего,в том числе ГВС: | тыс.м3/год тыс.м3/год | 1403,84 29,15 |
| 1.1 | население всего, в том числе ГВС | тыс.м3/год тыс.м3/год | 1107,3 27,2 |
| 1.2 | бюджетные организации всего, в том числе ГВС | тыс.м3/год тыс.м3/год | 84,23 1,95 |
| 1.3 | прочие организации всего, население бюджетныеорганизации прочиепотребители втомчислеГВС | тыс.м3/год тыс.м3/год | 212,31 0 |

Рисунок 2.3.3.1- Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Представленный структурный баланс потребления воды по группам потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является население. Объем воды, отпущенной населению в 2024 году составил - 78,9 %, бюджетным организациям –6%, прочим организациям –15,1%.

    - Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Численность населения г.о.Октябрьск по состоянию на 2024 г., получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения составляет - 19887 человек.

Фактическое потребление воды населением за 2024 год составило – 1107,3 тыс.м3.

Действующие, в настоящее время нормативы водопотребления на одного жителя г.о.Октябрьск, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26.11.2015 № 447 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению» дифференцированные в зависимости от степени благоустройства жилья, представлены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Структура жилого фонда г.о.Октябрьск

Нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальнойуслуги холодного водоснабжения |  | Норматив потребления коммунальнойуслуги горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод определения | велич ина | метод определения | велич ина |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,22 | расчетный | 3,13 |
| 1(1).Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, безванни бездуша | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,64 | расчетный | 1,21 |
| 2. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной1500 -1550 ммс душем | куб. метр в месяцна человека | аналоговый | 5,60 | расчетный | 3,19 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной1650 -1700 ммс душем | куб. метр в месяц на человека | аналоговый | 5,92 | расчетный | 3,24 |
| 4. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душамии ваннамисидячими длиной1200 ммс душем; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 7,36; х; х. 7. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душамии ваннамидлиной 1500 - 1550 ммсдушем; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 7,46; х; х. 8. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душамии ваннамидлиной 1650 - 1700 ммсдушем; куб. метр в месяцна человека; аналоговый; 8,13; х; х. 9. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душамии ваннамибездуша; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 7,16; х; х. 9(1).Многоквартирные ижилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душамии ваннами; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 7,46; х; х. 10. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, раковинами,мойками, душами; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 6,36; х; х. 10(1). Многоквартирныеи жилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями на твердом топливе, водоотведением; куб. метр в месяцна человека; расчетный; 5,60; х; х. раковинами, мойками, ваннами бездуша | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,65 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,77 | расчетный | 2,59 |

| 10(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, водонагревателями, водоотведением,оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом иканализацией, оборудованные раковинами, мойкамии унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |
| 12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжениеми водоотведением,оборудованные раковинамии мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| 13. Многоквартирные ижилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 5,02 | х | х |
| 13 (1). Многоквартирныеи жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 7,16 | х | х |
| 13 (2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 2,39 | х | х |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,72 | х | х |
| 14 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холоднымводоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,86 | х | х |

| 14(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,15 | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 1,01 | х | х |
| 16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевымис централизованным холодными горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 3,00 | расчетный | 1,88 |
| 16(1). Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевымис централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | расчетный | 4,88 | х | х |

Анализ объёмов реализации воды всего и по приборам учёта приведены в таблице 2.3.4.2.

Таблица 2.3.4.2 – Анализ объёмов реализации воды в 2024 году.

| №п/п | Показатели | Ед.измерения | Фактический объём реализации воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодной | в том чис- ле ГВС |
| 1. | Водопотребление всего, в том числе: | тыс.м3/год | 1403,84 | 29,15 |
| 1.1 | населению, в том числе: | тыс.м3/год | 1107,3 | 27,20 |
| 1.1.1 | по нормативам | тыс.м3/год | 276,83 | 8,18 |
| 1.1.2 | по приборам учёта | тыс.м3/год | 830,47 | 19,02 |
| 1.2 | бюджетные организации, в том числе: | тыс.м3/год | 84,23 | 1,95 |
| 1.2.1 | по нормативам | тыс.м3/год | 4,21 | 0,68 |
| 1.2.2 | по приборам учёта | тыс.м3/год | 80,02 | 1,27 |
| 1.3 | прочие потребители, в том числе: | тыс.м3/год | 212,31 | 0 |
| 1.3.1 | по нормативам | тыс.м3/год | 10,62 | 0 |
| 1.3.2 | по приборам учёта | тыс.м3/год | 201,69 | 0 |

В ходе проведенного анализа установлено, что доля объёмов холодной воды, реализованной по показаниям приборов учёта:

- в бюджетных организациях составляет –95%.

- прочие потребители  –  95%;

- население – 75 %.

К 2034 году данный показатель должен достигнуть 100%.

Для повышения заинтересованности граждан, проживающих в многоквартирных домах, в экономном расходовании воды и установке приборов в собственных квартирах, можно рекомендовать установить их в квартирах малообеспеченных семей за счет бюджетных средств, фондов ресурсосбережения. Это будет стимулировать установку поквартирных приборов учета, так как большие объемы потребления воды по показанию домового счетчика за вычетом объема воды, расходуемого теми гражданами, в квартирах которых установлены приборы учета, будут распределяться между остальными гражданами, проживающими в доме.

Общее количество водопотребителей холодной воды по г.о.Октябрьск составило 19887 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению в 2023г. – 1107,03 тыс.м3, удельное потребление холодной воды составило 153,3 л/сут или 4,6 м3/мес. на одного человека.

Данные показатели ниже показателей, согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

    - Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрации г.о.Октябрьск необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Количество приборов учёта  холодной воды, установленных на:

- водозаборных сооружениях - 2 шт.;

- на границе присоединения к водопроводным сетям - 8 многоквартирных жилых домов;

- бюджетные организации – 54 шт.;

- прочие потребители  – 251 шт.

Оснащенность приборами учета воды жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Оснащенность приборами учета холодной воды на 01.01.2024 года

| Наименованиепоказателя | Фактическиоснащено приборамиучета,ед | Потребностьв оснащении приборами учета,ед. |
| --- | --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета на: |  |  |
| холодная вода | 4579 | 471 |
| горячая вода | 1396 | - |
| Число многоквартирных домов,оснащенных обще-домовыми приборами учета на: |  |  |
| холодная вода | 9 | 180 |
| горячая вода | 3 | 13 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов),осна-щенных индивидуальными приборами учета,ед. | 5327 | 823 |

Количество приборов учёта горячей воды, установленных в:

  - бюджетных организациях – 2%;

  - прочие потребители – 65%.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Мощность системы водоснабжения складывается из трех основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (проектная производительность);

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

В таблице 2.3.6.1 представлены показатели производственных мощностей системы холодного водоснабжения г.о.Октябрьск по данным за 2024 г. по технологическим зонам.

Таблица 2.3.6.1- Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности водозаборных сооружений

| №п/п | Наименование технологической зоны | Разрешённый водоотбор,м3/сут | Среднесуточный объём поданной воды в сеть,м3/сут | Резерв (дефи- цит) производ- ственной мощ-ности,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водозабор"Пристань" | 2194,5 | 705,7 | +67,8 |
| 2 | водозабор"Центральный" | 1095,9 | 1618,6 | -47,7 |
| 3 | водозабор"Костычи" | 937,8 | 4010,7 | -327,7 |
| 4 | водозабор"Правая Волга" | 810,96 | 87,9 | +89,2 |
| 5 | водозабор"Костычевские сады" | 1912,3 | 639,7 | +66,5 |
| 6 | водозабор"Первомайский" | 2158,9 | 714,5 | +66,9 |

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время на ВЗС г.о.Октябрьск  по водозаборам «Центральный», «Костычи» виден регресс (дефицит) производственной мощности.

Для решения проблемы водоснабжения г.о.Октябрьск в 2010г. были оценены и утверждены запасы питьевых подземных вод водоносного верхне-каменноугольно-нижнепермский комплекса Октябрьского месторождения на новом перспективном участке в близи п.Лесная Поляна Сызранского района Самарской области (протокол ТКЗ Самаранедра от 25.05.2010г. №88) с целью использования их для водоснабжения г.о.Октябрьск по категории С1 в количестве 6,0тыс.м3/сут.

В 2014г. ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»» был выполнен проект по разработке мероприятий по модернизации существующей системы водоснабжения г.о.Октябрьск.

В 2016г. было проведено техническое обследование системы холодного водоснабжения г.о.Октябрьск.

Результаты, расчёты, выводы и мероприятия данных работ учтены при проведении Актуализации схемы водоснабжения г.о.Октябрьск.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а так же исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10лет выполнен в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а так же исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки городского округа и с учетом различных сценариев развития систем водоснабжения.

Рассмотрено два прогноза подключения жителей населённых пунктов к централизованным системам водоснабжения.

Вариант №1- Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, рассчиты-вается на основе численности населения, которая остаётся на существующем уровне, претерпевая незначительные изменения в сторону роста или сокра-

щения. Планируется строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них.

Вариант №2- Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчиты-вается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства. Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;

- перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые во всех районах водоснабжения, обеспечив подключение всей жилой застройки к централизованным системам холодного водо-снабжения с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- реализация мероприятий по модернизации системы водоснабжения на перспективу.

Прогнозные балансы потребления воды разработаны в соответствиис СП31.13330.2021. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и соору-жения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом планируемого развития жилой застройки, предусмотренного генеральным планом городского округа Октябрьск.

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании анализа фактического (по объемам реализации) потребления воды населением. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, определен при коэффициенте суточной неравномерности -20%.

Объём потребления воды питьевого качества, при первом варианте раз-вития городского округа, рассчитывается на основе текущего объема потреб-ления воды населением с учетом увеличения количества водопотребления к

2035 году на 10%, без учёта мероприятий по проведению реконструкции и замены трубопроводов системы водоснабжения.

При втором варианте развития городского округа, объём потребления воды питьевого качества рассчитывается на основе текущего объема потреб-ления воды населением с учетом увеличения количества водопотребителей к 2035 году (освоение площадок нового строительства) и сокращения потерь воды при транспортировке.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор кото-рых осуществляется на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности. Это водоводяные теплообменники в соцкультбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квар-тире секционных домов и в индивидуальном строительстве.

При составлении прогнозных балансов (учитывая повышение количества индивидуальной жилой застройки в общем количестве жилой застройки в городском округе) дополнительно приняты неучтенные расходы в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное (за год) водоснабжение на одного жителя принимаем согласно водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды на-селения (согласно СП 31.13330.2021 - 140÷180 л/сут).

При составлении прогнозных балансов выполнен расчет расходов воды на собственные нужды станций водоподготовки. Для станций умягчения воды ориентировочные среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды предусмотрены в размере 20% от общего объема поднятой воды.

Прогнозный баланс потребления воды населёнными пунктами город-ского округа в период 2024÷2035г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе холодного водоснабжения при её передаче сведены в таблицы 2.3.7.1÷2.3.7.2.

Таблица 2.3.7.1 – Прогнозный баланс потребления воды по первому варианту развития,тыс.м3/год

| Наименование показателя |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030 г. | 2031-2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход: |  | 2838,78 | 3208,74 | 3327,47 | 3326,43 | 3442,85 | 3556,47 | 3673,83 | 3785,13 |
| -получено воды со стороны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -поднято воды с во- дозаборов №1÷6 |  | 2838,78 | 3201,49 | 3320,29 | 3319,32 | 3435,82 | 3549,50 | 3666,94 | 3772,18 |
| Подано воды в сеть: |  | 2838,78 | 3208,74 | 3327,47 | 3326,43 | 3442,85 | 3556,47 | 3673,83 | 3785,13 |
| -расход воды на соб- ственные нужды |  | 1,282 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 |
| -полезный отпуск хо- лодной воды всего,в том числе ГВС |  | 1403,84 | 1043,53 | 1050,21 | 1056,93 | 1063,69 | 1070,50 | 1077,35 | 1084,84 |
|  |  | 29,15 | 41,38 | 41,65 | 41,92 | 42,18 | 42,45 | 42,73 | 43,17 |
| -потери воды |  | 1439,9 | 2165,21 | 2277,26 | 2269,50 | 2379,16 | 2485,97 | 2596,48 | 2700,29 |
|  |  | 50% | 67% | 68% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% |

Таблица 2.3.7.2- Прогнозный баланс потребления питьевой воды по второму варианту развития,тыс.м3/год

| Наименование показателя | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030 г. | 2031-2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход: | 2838,78 | 2254,89 | 2164,69 | 2078,11 | 1994,98 | 1915,18 | 1838,58 | 1767,43 |
| -получено воды со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -поднято воды с во- дозаборов | 2838,78 | 2248,86 | 2158,91 | 2072,55 | 1989,65 | 1910,06 | 1833,66 | 1767,43 |
| Подано воды в сеть: | 2838,78 | 2254,89 | 2164,69 | 2078,11 | 1994,98 | 1915,18 | 1838,58 | 1767,43 |
| -расход воды на соб- ственные нужды | 1,282 | 2,122 | 2,300 | 2,494 | 2,703 | 2,930 | 3,18 | 3,370 |
| -полезныйотпуск хо- лодной воды всего,в томчисле ГВС | 1403,84 | 968,72 | 940,50 | 913,11 | 886,51 | 860,69 | 835,62 | 812,41 |
|  | 29,15 | 38,56 | 38,36 | 38,15 | 37,95 | 37,74 | 37,54 | 37,25 |
| -потери воды | 1439,9 | 1286,17 | 1224,19 | 1165,00 | 1108,47 | 1054,49 | 1002,95 | 955,02 |
|  | 50% | 57% | 57% | 56% | 56% | 55% | 55% | 54% |

При первом варианте развития системы водоснабжения при сущест-вующем состоянии водопроводных сетей в городе потери воды при транс-портировке к 2035 г. увеличиваются.

При втором варианте развития системы холодного водоснабжения, для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, необходима про-кладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб с од-новременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованной системой горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения обеспечены часть центрального района города и район «Правая Волга».

Горячее водоснабжение осуществляется от четырех котельных №1,4,6 и 9:

- котельная №11-1 расположена на площадке ул.Аносова и пер.Спортивный. Приготовление горячей воды населению и на нужды бюджетных и прочих организаций, расположенных в районе улиц Дзержинского, Шмидта, Ленина, Курская и Аносова;

- котельная №11-4 находится в районе «Правая Волга» (ул.Волго-Донская) с приготовлением горячей воды населению, расположенному в рай-оне улиц Мичурина, Мира и Волго-Донская;

- котельная № 11-6 находится на территории ДОУ № 2 «Золотая рыбка» ул. Кирова, 12.

-котельная №11-9 находится в районе «Правая Волга» на ул.3-го Октября, приготовление горячей воды населению, расположенному в районе улиц Гагарина и 3-гоОктября.

Система теплоснабжения горячей водой котельных «закрытая», т.е. без

прямого водоразбора теплоносителя-сетевой воды. ГВС отсуществляется по отдельным трубопроводам, система теплоснабжения от данных котельных четырёхтрубная.

Общая протяженность магистральных линий горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 5,545км.

Горячее водоснабжение объектов в перспективной застройки решается различными способами, выбор которых осуществляется на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности. Это водоводяные теплообменники в соцкультбыте и в секционной застройке (как вариант), га-зовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивиду-альном строительстве.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально-суточное)

Сведения о ожидаемом потреблении холодной и горячей воды были рассчитаны на основе:

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану городского округа Октябрьск на расчетный срок до 2033года»;

- норм водоснабжения в соответствии с СП31.13330.2021 «Водоснаб-жение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП2.04.02-84) и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализация СНиП 2.04.01-85*).

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой воды потребителям и с учетом развития площадок под строительство на тер-ритории г.о.Октябрьск позволил сделать следующие выводы, представленные в таблице 2.3.9.1.

Таблица 2.3.9.1–Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование потребителя | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого, тыс.м³/год | Ср.сут м³/сут | Макс.сут. м³/сут |
| Существующее положение на 2024 г., в | 1403,84 | 3846,1 | 4900 |
| в том числе ГВС | 29,15 | 79,86 | 49,6 |
| Первый этап развития 2028 г., в том | 1261,48 | 3456,1 | 4458,4 |
| числе: | 30,9 | 84,65 | 52,6 |
| Расчётный этап развития 2035 г.,в том | 1337,17 | 3663,5 | 4725,9 |
| числе: | 32,75 | 89,7 | 55,75 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Результаты анализа территориальной структуры потребления холодной воды за 2024 г. по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 2.3.10.1.

Таблица 2.3.10.1. – Сведения о водопотреблении

| №п/п | Наименование технологической зоны | Подано воды в сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое водопо-требление, тыс.м3/год | Среднесуточное водопотребление, тыс.м3/сут | Максимальное суточное водопотребление,м3/сут |
| 1. | получено со стороны | 0 | 0 | 0 |
| 2 | поднято воды | 2838,78 | 7,77 | 7777,5 |
| 2.1 | район «Пристань» | 257,6 | 0,7 | 705,7 |
| 2.2 | район"Центральный" | 590,8 | 1,6 | 1618,6 |
| 2.3 | район"Костычи" | 1463,9 | 4,0 | 4010,7 |
| 2.4 | район"Правая Волга" | 32,1 | 0,08 | 87,9 |
| 2.5 | р-он"Костычевские сады" | 233,5 | 0,6 | 639,7 |
| 2.6 | район«Первомайский» | 260,8 | 0,7 | 714,5 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов обще-ственно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фак-тических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу при-нимаем во внимание генеральный план развития г.о.Октябрьск.

Проектом генерального плана выделены два этапа освоения территории и реализации мероприятий:

      - этап: краткосрочный до 2028г.;

      - этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-деловой зоны) – 2035г.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2035г.) предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах городского округа   и освоение новых площадок под  жилую застрой-ку.

Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общест-венно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов холодной воды с учетом данных о перспективном потребле-нии воды абонентами, представлен в таблице 2.3.11.1

Таблица 2.3.11.1- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Водопотребители |  |  | Кол-во, чел. | Qфактмесяц, м3/мес | Qфактгод, м3/год |  | Qсрсут, м3/сут | Kсутmax | Qmaxсут, м3/сут |  | Pmax, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ «Детская школа искусств №1» |  |  |  | 8,83 | 106 |  | 0,3 | 1,2 | 0,48 |  | 16,7 | 8,83 |
| 2 | ГКУ СО «Октябрьский СРЦН» |  |  |  | 112,24 | 1347 |  | 3,7 | 1,2 | 3,12 |  | 16,7 | 112,24 |
| 3 | ГУ УПФР |  |  |  | 4,83 | 58 |  | 0,2 | 1,2 | 0,27 |  | 16,7 | 4,83 |
| 4 | ГБУЗ СО Октябрьская ЦГБ |  |  |  | 511,08 | 6133 |  | 16,8 | 1,2 | 16,17 |  | 16,7 | 511,08 |
| 5 | МБУ ГО СО «ДМО» |  |  |  | 19,83 | 238 |  | 0,65 | 1,2 | 0,38 |  | 16,7 | 19,83 |
| 6 | ГБУ СО «Сызранский пансионат» |  |  |  | 360,5 | 4326 |  | 11,8 | 1,2 | 14,64 |  | 16,7 | 360,5 |
| 7 | ГКО Специальное учебно-воспитательное учреждение |  |  |  | 64,67 | 776 |  | 2,1 | 1,2 | 4,97 |  | 16,7 | 64,67 |
| 8 | МБУ «Детская школа искусств №2» |  |  |  | 6 | 72 |  | 0,2 | 1,2 | 0,4 |  | 16,7 | 6 |
| 9 | ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения» |  |  |  | 3,71 | 45 |  | 0,1 | 1,2 | 0,14 |  | 16,7 | 3,71 |
| 10 | ГБУ СО СВО |  |  |  | 1,08 | 13 |  | 0,03 | 1,2 | 0,04 |  | 16,7 | 1,08 |
| 11 | ФГКУ СО ПСО №37 |  |  |  | 17,08 | 205 |  | 0,5 | 1,2 | 0,54 |  | 16,7 | 17,08 |
| 12 | ФКУ ЦХ «СО ГУ МВД» |  |  |  | 79,25 | 951 |  | 2,6 | 1,2 | 6,02 |  | 16,7 | 79,25 |
| 13 | ГКУСО ЦЗН |  |  |  | 2,4 | 29 |  | 0,08 | 1,2 | 0,17 |  | 16,7 | 2,4 |
| 14 | ГБПОУ ОТС и СТ им. Кубасова |  |  |  | 31 | 372 |  | 1,0 | 1,2 | 1,08 |  | 16,7 | 31 |
| 15 | Управление Судебного департамента СО (Федеральный суд) |  |  |  | 13,5 | 162 |  | 0,4 | 1,2 | 0,47 |  | 16,7 | 13,5 |
| 16 | МБУ г. Октябрьск «ЦСС» |  |  |  | 63,34 | 760 |  | 2,1 | 1,2 | 1,15 |  | 16,7 | 63,34 |
| Продолжение таблицы 2.3.11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Управление федеральной службы судебных приставов |  |  |  | 2,3 | 28 |  | 0,07 | 1,2 | 0,11 |  | 16,7 |  |
| 18 | Прокуратура |  |  |  | 2,83 | 34 |  | 0,1 | 1,2 | 0,13 |  | 16,7 |  |
| 19 | УФС гос. Регистр. кадастра |  |  |  | 3,28 | 39 |  | 0,1 | 1,2 | 0,19 |  | 16,7 |  |
| 20 | ГКУ СО Агенство по обеспечению деятельности мировых судей СО |  |  |  | 7,76 | 93 |  | 0,2 | 1,2 | 0,38 |  | 16,7 |  |
| 21 | ГКУ СО «Служба эксплуатации зданий и сооружений» |  |  |  | 3,17 | 38 |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 |  | 16,7 |  |
| 22 | ФГБУ «ФКП Росреестра» СО |  |  |  | 1,09 | 13 |  | 0,03 | 1,2 | 0,07 |  | 16,7 |  |
| 23 | ФКУ УИИ ГУФСИН России СО |  |  |  | 25 | 300 |  | 0,83 | 1,2 | 1,0 |  | 16,7 |  |
| 24 | МКУ «Управление по вопросам семьи г. Октябрьска» СО |  |  |  | 3 | 36 |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 |  | 16,7 |  |
| 25 | МБУ г. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержание дорог и транспортного обслуживания» |  |  |  | 2774,83 | 33298 |  | 91,2 | 1,2 | 43,77 |  | 16,7 |  |
| 26 | МБУ ДК «Железнодорожник» |  |  |  | 19,42 | 233 |  | 0,6 | 1,2 | 0,39 |  | 16,7 |  |
| 27 | МБУ «Центральная библиотечная система» |  |  |  | 11,21 | 135 |  | 0,4 | 1,2 | 0,35 |  | 16,7 |  |
| 28 | МБУ городской краеведческий музей |  |  |  | 0,52 | 6 |  | 0,02 | 1,2 | 0,02 |  | 16,7 |  |
| 29 | МБУ Октябрьский МФЦ |  |  |  | 8,5 | 102 |  | 0,28 | 1,2 | 0,45 |  | 16,7 |  |
| 30 | МБУ КДК Октябрьский |  |  |  | 31,95 | 383 |  | 1,05 | 1,2 | 1,6 |  | 16,7 |  |
| Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  |  | 4194,2 | 50331 |  | 137,64 | 1,2 | 98,73 |  | 16,7 |  |
| Объекты жилого назначения (население): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ЖСК "Молодежный" |  |  | 305,42 |  | 3665 | 10,04 | 1,2 |  | 11,89 | 16,7 |  |
| Продолжение таблицы 2.3.11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСЖ "Волга" |  |  |  | 517,17 | 6206 |  | 17,0 | 1,2 | 19,98 |  | 16,7 |  |
| 34 | ТСЖ "Мечта" |  |  |  | 249 | 2988 |  | 8,1 | 1,2 | 14,13 |  | 16,7 |  |
| 35 | ТСЖ "Октябрьское" |  |  |  | 379,33 | 4552 |  | 12,5 | 1,2 | 16,08 |  | 16,7 |  |
| 36 | ЖСК «Волга» |  |  |  | 417 | 5004 |  | 13,7 | 1,2 | 17,1 |  | 16,7 |  |
| 37 | ТСЖ "Авангард" |  |  |  | 450,91 | 5411 |  | 14,8 | 1,2 | 15,68 |  | 16,7 |  |
| 38 | ЖСК "Локомотив" |  |  |  | 478,45 | 5263 |  | 14,4 | 1,2 | 18,64 |  | 16,7 |  |
| 39 | ТСЖ «Расвет» |  |  |  | 182,33 | 2188 |  | 6,0 | 1,2 | 7,75 |  | 16,7 |  |
| 40 | ТСН «Источник» |  |  |  | 411,2 | 2056 (за 5 месяцев) |  | 13,7 | 1,2 | 15,3 |  | 16,7 |  |
| 41 | СНТ "Полет-СВВАУЛ" (летн.период) |  |  |  | 42442,56 | 509310,66 |  | 1414,76 | 1,2 | 1133,4 |  | 16,7 |  |
| 42 | Частный сектор |  |  |  | 32557,1 | 390685,24 |  | 1085,24 | 1,2 | 1071,72 |  | 16,7 |  |
| 43 | МКД |  |  |  | 517,17 | 6206 |  | 17,0 | 1,2 | 19,98 |  | 16,7 |  |
| Итого по объектам жилого назначения (население): |  |  |  |  | 78390,47 | 937328,9 |  | 2610,24 | 1,2 | 2338,07 |  | 16,7 |  |
| Объекты производственной и предпринимательской деятельности(прочие) всего,в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельные: |  |  |  | 4837,16 | 58046 |  | 159,0 | 1,2 | 208,23 |  | 16,7 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 87421,83 | 1045705,9 |  | 2906,88 | 1,2 | 2645,03 |  | 16,7 |  |

Прогноз расходов воды по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов по состоянию на 2024 г. представлен в таблице 2.3.11.2, который основывался на плане застройки новых площадок, а также мероприятий предусмотренных в настоящей Схеме.

Горячее водоснабжение объектов новых площадок решается различными способами, выбор которых осуществляется на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности. Это водоводяные тепло-обменникив соцкультбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном строительстве.

Таблица 2.3.11.2-Прогноз расходов воды по типам абонентов

| Наименование показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033-2035г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём полезного отпуск воды потребителям, | 1403,84 | 1590,78 | 1638,50 | 1687,66 | 1738,29 | 1790,44 | 1844,15 | 1899,47 | 1956,45 | 2015,15 |
| в том числе ГВС | 29,15 | 14,60 | 14,75 | 14,90 | 15,05 | 15,20 | 15,35 | 15,50 | 15,65 | 15,8 |
| население всего, | 1107,30 | 1217,13 | 1253,64 | 1291,25 | 1329,99 | 1369,89 | 1410,99 | 1453,32 | 1496,92 | 1541,83 |
| в том числе ГВС | 27,20 | 13,32 | 13,45 | 13,58 | 13,72 | 13,86 | 14,00 | 14,14 | 14,28 | 14,42 |
| бюджетные потребители всего, | 84,23 | 36,70 | 37,80 | 38,93 | 40,10 | 41,30 | 42,54 | 43,82 | 45,13 | 46,49 |
| в том числе ГВС | 1,95 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| прочие потребители всего, | 212,31 | 335,51 | 345,58 | 355,95 | 366,63 | 377,63 | 388,96 | 400,63 | 412,65 | 425,03 |
| в том числе ГВС | 0,0 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2024 году потери воды в сетях водоснабжения составили 1434,9тыс.м3 или 50% от объема поднятой воды. Залповая замена сетей (не менее 8-10% от общей протяженности), а так же внедрение мероприятий по модернизации системы водоснабжения позволит сократить потери воды, а также снизить нагрузку на водопроводные насосные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвер-ждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014г. №640/пр (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2015 N36064).

Результаты прогноза ожидаемых потерь питьевой воды в системе хо-лодного водоснабжения при ее транспортировке сведены в таблицу 2.3.12.1 и представлены на рисунке 2.3.12.1.

Таблица 2.3.12.1 – Результаты прогноза ожидаемых потерь воды при ее транспортировке

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033г | 2034г |
| Подано воды в сеть,тыс. м3/год | 2292,07 | 2177,5 | 1403,84 | 1965,20 | 1866,94 | 1773,59 | 1684,91 | 1600,66 | 1520,63 | 1444,60 | 1372,37 | 1303,75 | 1303,75 |
| Потери воды, тыс.м3/год | 949,34 | 901,87 | 1434,9 | 813,94 | 773,24 | 734,58 | 697,85 | 662,96 | 629,81 | 598,32 | 568,40 | 539,98 | 539,98 |
| Среднесуточ- ные потери воды,м3/сут. | 2601 | 2471 | 3920 | 2230 | 2118 | 2013 | 1912 | 1816 | 1725,51 | 1639 | 1557,26 | 1479,4 | 1479,4 |

Рисунок 2.3.12.1-Результаты прогноза ожидаемых потерь холодной воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий

–баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды

по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реали-

зации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реа-лизации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам во-доснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, техниче-ской воды по группам абонентов) приведены в таблицах 2.3.13.1 - 2.3.13.3.

Таблица 2.3.13.1 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды

| №п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение на перспективу (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход | тыс.м3/год | 1303,75 |
| 1.1 | поднято воды | тыс.м3/год | 1303,75 |
| 1.2 | подано со стороны | тыс.м3/год | 0 |
| 2. | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 1303,75 |
| 2.1 | расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 3,05 |
| 2.2 | потери воды | тыс.м3/год | 539,98 |
| 2.3 | отпущено холодной воды всего, | тыс.м3/год | 1303,75 |
|  | в том числе ГВС | тыс.м3/год | 15,8 |

Таблица 2.3.13.2 – Территориальный баланс подачи воды на перспективу (2035 г.)

| Наименование населенных пунктов | Подано воды всеть, тыс.м3/год | Расход воды на собственные нужды, тыс.м3/год | Потери воды, тыс.м3/год | Расчетный объем подачи воды потребителям,тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление всего,в том числе: | 1846,78 | 3,05 | 539,98 | 1303,75 |
| водозаборы№1÷6 | 1846,78 | 3,05 | 539,98 | 1303,75 |

Таблица 2.3.13.3 – Структурный баланс реализации воды на перспективу

| Период, годы | Наименование потребителей | Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям, тыс.м3/год | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035 | Население всего,в | 1541,83 | 4224,19 | 5491,45 |
|  | том числе на ГВС: | 27,20 | 74,52 | 74,52 |
|  | Бюджетные по- требители всего, в том числе на ГВС: | 46,49 1,95 | 127,37 5,34 | 152,85 5,34 |
|  | Прочие всего,в | 425,03 | 1164,46 | 1513,8 |
|  | том числе на ГВС: | 0,98 | 2,68 | 3,49 |

Горячее водоснабжение на объектах перспективного строительства в населённых пунктах городского округа будет осуществляться за счет индивидуальных источников тепловой энергии.

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Системы централизованного холодного водоснабжения городского округа Октябрьск должны обеспечить максимально возможное водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточный расход, определенный на расчетный срок реализации предложенных мероприятий (2035г.).

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.

Для бесперебойной подачи воды (в том числе вовремя обслуживания одной из скважин) используются резервные скважины, их количество при-нимается в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2021 в зависимости от количе-ства рабочих скважин и категории надежности систем водоснабжения.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений выполнен с учётом изменения схемы подачи воды с переходом системы водоснабжения района «Пристань» на водозаборный узел НС№2 «Центральный», а также включением в схему напорно-регулирующего сооружения–резервуара чистой воды (РЧВ «Пристань») и выводом из эксплуатации НС№5 района «Косты-чевские сады».

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений системы водоснабжения представлены в таблице 2.3.14.1.

Таблица 2.3.14.1–Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений

| №п/п | Наименованиетехнологиче-ской зоны | Номерарабочихскважин | Объем подъема во-ды,м3/сут | Расчетный расход во-дозабора,м3/ч | Количество рабочихскважин,шт | Количество резервныхскважин,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение (2023год) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | водозабор№1 | 1,2,3,4 | 705,8 | 29,4 | 4 | - |
| 2 | водозабор№2 | 5, 6 | 1618,6 | 67,4 | 2 | - |
| 3 | водозабор№3 | 7, 8, 9, 10 | 4110,6 | 167,1 | 4 | - |
| 4 | водозабор№4 | 11,12 | 87,9 | 3,7 | 2 | - |
| 5 | водозабор№5 | 13, 14 | 639,7 | 26,6 | 2 | - |
| 6 | водозабор№6 | 15 | 714,8 | 29,8 | 1 | - |
| 7 |  | 16 |  |  | 1 | - |
| Итого: |  | 16 | 7877,4 | 324 | 16 |  |
| Реализация перспективных мероприятий (2034 год) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | водозабор№2 | 5 | 2536 | 160;25;65; 160(р) | 3 | 1 |
| 2 | водозабор№3 | 7,8,9 | 1970 | 65;160;160; 65(р);65(р) | 4 | 1 |
| 3 | водозабор№4 | 11,12 | 2399 | 25;65;65; 160(р) | 3 | 1 |
| 4 | водозабор№6 | 15 | 633 | 30;30(р) | 1 | 1 |
| 5 |  | 16 | 540 | 10;10(р) | 1 | 1 |
| Итого: |  |  | 8077 |  | 12 | 5 |

В соответствии с расчетами, результатами технического обследования и предложениями по модернизации системы водоснабжения г.о.Октябрьск предусмотрены следующие мероприятия:

      - в связи с выводом из эксплуатации водозабора №1 «Пристань» планируется тампонирование скважин №1,2,3,4;

      - строительство двух рабочих скважин для забора воды на территории скважин №6,7, рядом с площадкой НС№2 «Центральный», дебитом 25-65м3/ч (при условии работоспособности действующей скважины№5, дебит которой 120м3/ч);

      - строительство резервной скважины для забора воды на водозаборе

№2 «Центральный», дебитом не менее 160м3/ч;

- строительство рабочей скважины для забора воды на водозаборе №3

«Костычи»,  дебитом 65-160 м3/ч (при условии работоспособности дейст-вующих скважин, дебит которых 65,160м3/ч);

- строительство резервной скважины  для забора воды рядом с площад-кой НС№3  «Костычи», дебитом 65-160м3/ч;

- строительство рабочей скважины для забора воды на водозаборе №4

«Правая Волга», дебитом 65-160м3/ч (при условии работоспособности дей-ствующих скважин, дебит которых 40м3/ч);

- строительство резервной скважины для забора воды, рядом с пло-щадкой НС№4 «Правая Волга», дебитом 65-160м3/ч;

- строительство резервной скважины для забора воды, на водозаборе

№6 район «Ясная Поляна», дебитом 65м3/ч;

- строительство резервной скважины для забора воды, на водозаборе

№6 район «Красный Октябрь», дебитом 65м3/ч.

Периодичность включения насосной станции первого подъема должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах чистой воды.

В соответствии с п.8.12 СП31.13330.2021 на насосных станциях первого подъема должны быть предусмотрены по одному резервному насосу.

В соответствии с п.8.13 СП31.13330.2021 существующие водозаборные скважины, дальнейшее использование которых невозможно либо невос-требовано, подлежат ликвидации путем тампонажа. Ликвидационные меро-приятия проводить в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление от 22мая 2002 года №22 Госгортехнадзора).

    - Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В настоящий момент статусом гарантирующей организацией для цен-трализованной системы холодного и горячего водоснабжения в муниципаль-ной собственности городского округа Октябрьск наделено муниципальное унитарное предприятие – МУП «Жилищное управление».

Статусом гарантирующей организацией для централизованной системы горячего водоснабжения в муниципальной собственности городского округа Октябрьск наделен – ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Сведения о водоснабжающих организациях, обеспечивающих потреб-ности в воде г.о.Октябрьск, представлены в таблицах 2.3.15.1÷2.3.15.2.

Таблица 2.3.15.1 – Основные сведения о водоснабжающей организации

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие город- ского округа Октябрьск Самарской области "Жилищное управление" |
| --- | --- |
| ИНН организации | 6325037090 |
| КПП организации | 632501001 |
| Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес: | 445241,область Самарская, город Октябрьск, улица Волго-Донская,д.9 |
| Почтовый адрес: | 445241,область Самарская, город Октябрьск, улица Волго-Донская,д.9 |
| Директор |  |
| Фамилия,имя,отчество: | Малыгин Егор Евгеньевич |
| (код)номер телефона: | 8(84646)4-18-69 |
| Главный бухгалтер |  |
| Фамилия,имя,отчество: | Тимошенко Марина Вячеславовна |
| (код)номер телефона: | 8(84646)4-19-00 |

Таблица 2.3.15.2 – Основные сведения

| Наименование организации | ООО«СамРЭК-Эксплуатация» |
| --- | --- |
| ИННорганизации | 6315648332 |
| КПП организации | 631201001 |
| Вид деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| Адрес организации |  |
| Юридически адрес: | 443072, Самарская область, г. Самара, территория Опытная Станция по Садоводству, здание 11А, офис 5, тел. +7 846 212-02-77 |
| Почтовый адрес: | 443072, Самарская область, г. Самара, территория Опытная Станция по Садоводству, здание 11А, офис 5, тел. +7 846 212-02-77 |
| Руководитель |  |
| Фамилия,имя,отчество: | Гадалин Андрей Владимирович |
| Должность | Генеральный директор |
| (код)номер телефона: | (846)212-02-74 (846)212-02-75 |

Результаты  хозяйственной деятельности водоснабжающей организации МУП «Жилищноеуправление» за 2024 год представлены в таблице 2.3.15.3. Таблица 2.3.15.3 – Результаты хозяйственной деятельности водоснабжающей организации

| №п/п | Наименование показателя | Единица измере- ния | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды) | - | Водоснабжение (подъём+транспортировка) |
| 2 | Выручка отрегулируемой деятельности | тыс.руб. | 116455,0 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров(оказы- ваемых услуг) по регулируемому виду деятель-ности,в том числе: | тыс.руб. | 70942,72 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием ,ис- пользуемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 26337,03 |
| 3.1.1 | Средневзвешенная стоимость1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 9,63 |
| 3.1.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2734,89 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда основного производст- венного персонала | тыс.руб. | 16060,9 |
| 3.3 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 4850,4 |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производст- венных средств, используемых в технологиче-ском процессе | тыс.руб. | 1780,72 |
| 3.5 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 12456,33 |
| 3.6 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 10182,54 |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9713,61 |
| 3.6.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2869,94 |
| 3.7 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 0 |
| 4 | Поднято воды | тыс.м³ | 2838,78 |
| 5 | Полезный отпуск воды в сеть всего | тыс. м³/год | 1403,84 |
| 6 | Потери воды в сетях (от забора воды) | % | 50,5 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на пе- рекачку 1м³ холодной питьевой воды, отпус-каемой в водопроводную сеть | кВт*ч/м³ | 1,12 |

Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными предпосылками для разработки мероприятий по модерни-зации системы водоснабжения городского округа Октябрьск Самарской об-ласти являются следующие негативные факторы: повышенная аварийность, низкая надежность, а так же высокий уровень эксплуатационных затрат объ-ектов водохозяйственного комплекса.

Согласно результатам технического обследования централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения г.о.Октябрьск, проведенного по состоянию на январь 2025г. и утверждены мероприятия по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормам по следующим наименованиям:

      - Установка систем водоочистки на станциях 2-го подъема (2023÷2029г.г.);

      - Строительство и ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды насосной станции № 5 (2026-2029 г.г.);

      - Строительство и ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды, строительство станции водоподготовки (станция умягчения, обезжелезивания, аэрации) (2025-2029 г.г.)

Также Администрация г.о. Октябрьск совместно с Министерством   энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области ведет обсуждения плана мероприятий по восстановительному ремонту водозаборов на территории городского округа, на прогнозный период (2023-2025 г.г.).

В рамках реализации мероприятий по ремонту аварийных участков сетей водоснабжения на 2025–2026 годы запланированы следующие работы (таблица 2.4.1а). Общая протяжённость подлежащих ремонту участков составляет 8 955 м, в том числе в 2025 году — 4 380 м, в 2026 году — 4 575 м.

Таблица 2.4.1а — Перечень мероприятий по ремонту аварийных участков сетей водоснабжения на 2025–2026 годы

Мероприятия 2025 года

| № | Адрес местоположения объекта | Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Толстовский — ул. Шишулина, 7 | Ремонт аварийных участков сетей водоснабжения | 160 | 880 | Требуется разработка |
| 2 | ул. Ст. Разина, 1–176 | То же | 160 | 1 530 | Требуется разработка |
| 3 | ул. Дзержинского, 7–41 | То же | 160 | 630 | Требуется разработка |
| 4 | ул. Транспортная, 14 — ул. Зеленовская, 45 | То же | 160 | 640 | Требуется разработка |
| 5 | ул. Городская, 1–25 | То же | 100 | 700 | Требуется разработка |
| Итого за 2025 г. |  |  | 4 380 |  |  |

Мероприятия 2026 года

| № | Адрес местоположения объекта | Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодёжная, 19 — ул. Ульяновская, 66 | Ремонт аварийных участков сетей водоснабжения | 110 | 345 | 19.10.2023 |
| 2 | ул. Аносова, 86 — ул. Ульяновская | То же | 160 | 960 | Требуется разработка |
| 3 | ул. Солнечная, 14 — ул. Ульяновская | То же | 110 | 200 | Требуется разработка |
| 4 | ул. Ульяновская, 33–145 | То же | 160 | 1 200 | Требуется разработка |
| 5 | пер. Новый, 18 — ул. Новая | То же | 100 | 170 | Требуется разработка |
| 6 | ул. Волжская, 7–39 | То же | 110 | 500 | Требуется разработка |
| 7 | ул. Чаплыгина, 6–84 | То же | 110 | 1 200 | Требуется разработка |
| Итого за 2026 г. |  |  | 4 575 |  |  |
| Всего за 2025–2026 гг. |  |  | 8 955 |  |  |

    - Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

      - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества обеспечивается за счет:

      - Разработки и согласования проектов зон санитарной охраны в соот-ветствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-доснабжения и водопроводов питьевого назначения».

За период с 2017-2018 годов ресурсоснабжающей организацией МУП «Жилищное управление» разработало и согласовало 7 проектов зон синитарной охраны по 7 объектам, в том числе по водозаборам № 1,2,3,4,5, скважина № 15 «Ясная Поляна», скважина № 16 «Красный Октябрь».

      - Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

      - Тампонажа  бездействующих водозаборных скважин.

      - Реконструкции старых и строительства новых водопроводных сетей и насосных станций;

      - Правильной эксплуатации поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

      - Модернизации системы водоснабжения для обеспечения потребителей перспективной застройки городского округа необходимым объемом воды установленного качества.

      - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В настоящее время нарастание износа (более 90%) и повреждаемости основных фондов, в первую очередь сетей водоснабжения (1,27 ед./км сети), привело к высокой вероятности аварий в масштабе городского округа, затраги-вающих всех его потребителей. В сложившейся ситуации повышение надеж-ности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения может быть достигнуто только путем «залповой» замены изношенных фондов, в первую очередь сетей. Оптимальный объем замены сетей в первые годы реа-лизации Схемы водоснабжения должен составлять не менее 7-10% от общей протяженности.

Сводные данные по износу и первоочередной замене стальных и чугунных труб,  приведены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1 – Сводные данные по первоочередной замене стальных и чугунных труб

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель | Общая протяжен- ность (сталь+чугун), тыс.км | Доля труб, подлежащих первоочеред- ной замене (сталь+чугун), % | Общая протяжен- ность (магистр+ ввода), тыс.км | Доля труб, подлежащих замене (сталь+чугун от общей протя- женности), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вводов из стальных труб |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость замены стальных вводов на ПНД | тыс.руб. | 18 903,07 |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность | км | 2,09 | 2,086 | 100,00 | 5,209 | 40,12 |
| 2 | Замена вводов из чугунных труб |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стоимость замены чугунных вводов на ПНД | тыс.руб. | 9 948,98 |  |  |  |  |
| 2.2 | Протяженность | км | 1,11 | 1,74 | 64,01 | 2,569 | 43,21 |
| 3 | Замена стальных магистральных водоводов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стоимость замены стальных магистральных водоводов на ПНД | тыс.руб. | 113780,19 |  |  |  |  |
| 3.2 | Протяженность | км | 12,58 | 21,583 | 100,00 | 19,327 | 65,1 |
| 4 | Замен чугунных магистральных водоводов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стоимость замены чугунных магистральных водоводов н аПНД | тыс.руб. | 133 406,82 |  |  |  |  |
| 4.2 | Протяженность | км | 14,75 | 33,881 | 65,33 | 20,604 | 71,58 |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 276 039,06 |  |  |  |  |
|  |  | км | 30,53 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, с учетом К стесненности=1,15 | тыс.руб. | 317 444,91 |  |  |  |  |

Примечание:

Без учета замены труб на смешанных участках (а/ц+сталь+чугун+ПВХ+материал не определен) в силу невозможности разделить по материалам труб длины таких  участков. Суммарная протяженность таких участков составит 23,217км.

Анализ данных таблицы 2.4.1 позволяет сделать выводы о том, при общей протяженности вводов 7,778км подлежат первоочередной замене 40,12% стальных и 43,21% чугунных труб. При общей протяженности магистральных водоводов 102,922 км подлежат первоочередной замене 65,1% стальных и 71,58% чугунных труб.

Таким образом, стоимость мероприятия по первоочередной замене 30,53 км труб по укрупненному сметному расчету и с учетом прокладки в стесненных условиях застроенной части города, с разработкой мокрого грунта (высокий уровень грунтовых вод, подтопляемые территории), с вывозом мокрого и привозом сухого грунта составит 317 444,91 тыс.руб.

Учитывая, что общая изношенность сетей водоснабжения по отношению к нормативным срокам службы составляет более 90%, а также то, что при техническом обследовании были выявлены участки со смешанным сортаментом труб (а/ц+сталь+чугун+ПВХ+материал не определен), суммарной протяженностью 36,741км) – всего замене подлежит 84,45 км трубопроводов (из них 30,53км подлежат первоочередной замене).

Последующую замену оставшихся 53,92 км трубопроводов, можно оценить укрупнено с использованием удельной стоимостной характеристики. Полученная при проведении выше указанных сметных расчетов средневзвешенная удельная стоимость составила 9044,53 тыс.руб./км.

Учитывая необходимость проведения работ по замене трубопроводов в условиях плотной городской застройки, целесообразно учесть затраты на восстановление асфальтового покрытия улиц, неучтенные расценками ГСН

УНЦС 81-02-14-2014  (пункт13). Данные работы нормируются НЦС81-02-08-2011«Автомобильные дороги» (расценка 08-04-001-01), учитывают восстановление покрытия обычных двухполосных (нескоростных) автомобильных дорог IVкатегории (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь) и составят 487 681,11 тыс.руб.

Таким образом, суммарно стоимость мероприятия по замене 84,45 км

водопроводных сетей составит 763 810,56тыс. руб.

      - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соот-ветствия качества питьевой воды требованиям законодательства  РФ

В настоящее время качество воды, подаваемой населению, неудовле-творяет нормативным требованиям, предъявляемым к воде хозяйственного и питьевого назначения. Администрацией разработаны перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей для доведения качества питьевой воды, до нормативных значений. В период  с 2018 по 2023 год проведены следующие мероприятия:

      - Капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта,8 в г.о. Октябрьск (2018-2022 г.г.);

      - Приобретение водозаборных колонок (2020 г.);

      - Частичная замена центробежных насосов на станциях 2-го подъема (6 водозаборов) (2018 г.);

      - Видеообследование скважин (2020 г.);

      - Реконструкция насосной №1 г.о.Октябрьск с заменой водопроводных сетей (2020-2021 г.г.);

      - Реконструкция насосной №2 г.о.Октябрьск с заменой водопроводных сетей (2020-2021 г.г.);

      - Восстановительный ремонт водозаборных скважин на территории г.о.Октябрьск Самарской области (2020 г.);

      - Проведение восстановительного ремонта водонасосных станций №4 ул.Первомайскаяг.о. Октябрьск (2021 г.);

      - Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения (2021-2022 г.г.);

      - Проведение госэкспертизы на проектно-изыскательские работы по определению сметной стоимости объекта для проведения капитального ремонта ( насосной станции №3) (2022 г.);

      - Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии  водозаборной скважины №4 насосной станции №1  (2022 г.);

      - Устройство трубопровода от скважины №4 до линии, с последующей обвязкой скважины и врезкой в действующую линию (2022г.);

      - Проведение восстановительного ремонта насосной станции №3 (2022 г.);

      - Проведение проектно-изыскательных  работ  по объекту:  «Реконструкция насосной станции №1 г.о. Октябрьск ул. Колхозная с заменой водопроводных сетей» (2023 г.);

      - Проведение проектно-изыскательных  работ  по объекту:  ««Реконструкция насосной станции № 2 г.о. Октябрьск  ул. Первомайская с заменой водопроводных сетей» (2023 г.);

      - Проведение капитального ремонта участка магистрального трубопровода г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, (от д. №5 до д. №35) (2023 г.);

      - Общественный проект ««Аква Вита» – устройство водопровода по ул. М. Горького от д. 199 до д. 205 (2023 г.);

      - Проведение проектно-изыскательных  работ  по объекту:  «Капитальный ремонт участков трубопроводов г.о. Октябрьск» (2023г.);

Силами муниципальным унитарным предприятием «Жилищное управление» в целях производственного контроля выполняются на постоянной основе следующие мероприятия:

2.	Проведение санитарной очистки территории насосных станций в соответствии с СП 31.13330.2021;

3.	Вести локальный мониторинг качества природной воды на 16 артезианских скважин лабораторией, аккредитованной в установленном законодательством РФ порядке на право выполнения исследований (испытаний);

4.	Проведение санитарно-химического исследования качества питьевой воды на 6 водозаборах лабораторией, аккредитованной в установленном законодательством РФ порядке на право выполнения исследований (испытаний);

5.	Проведение микробиологического исследования качества питьевой воды на 6 водозаборах лабораторией, аккредитованной в установленном законодательством РФ порядке на право выполнения исследований (испытаний);

6.	Приобретение и установка измерительной аппаратуры насосных станций;

7.	Проводит ежегодную профилактику, зачистку, ремонт водоразборных колодцев (в плане на 2024 год – 20 шт.) с последующим промыванием и хлорированием;

8.	Дезинфекция и промывка артезианских скважин.

Повысить качество исходной воды на территории городского округа можно с помощью строительства станций водоподготовки (станция умягчения, обезжелезивания и обеззараживания).

В зависимости от требуемых факторов (глубина умягчения воды, каче-ство исходной воды, экономические соображения) могут применяться раз-личные методы умягчения воды:

        - термическое умягчение воды, основано на нагревании воды, дис-тилляции и вымораживании;

        - реагентное умягчение воды, при этом способе очистки воды ио-ны Ca+2 и Mg+2 связываются различными веществами в нерастворимые со-

единения;

        - ионный обмен – очистка воды фильтрованием через катионообмен-ные смолы, которые обменивают ионы натрия Na+(или H+) на ионы Ca+2 и Mg+2;

        - электромагнитное воздействие на воду;

        - диализ;

        - установки обратного осмоса и нанофильтрации.

Конкретные рекомендации по внедрению системы водоподготовки на станции 2-го подъема приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2. – Расчет затрат на системы водоподготовки

| № п/п | Место расположение установки | Стоимость, тыс. Руб. | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция водозабора №1 г.о. Октябрьск (ул. Колхозная) – установка системы водоочистки насосной станции 2-го подъема | 27 671,00 | Район «Пристань» г.о. Октябрьск (2403 чел.) снабжает водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 2500 мг/дм3, «жесткость общая» 31,5 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей района «Пристань» (2403 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
| 2 | Насосная станция № 2 Октябрьск (ул. Первомайская) – установка системы водоочистки насосной станции 2-го подъема | 31 680,00 | Район «Центр» г.о. Октябрьск (3487 чел.) снабжает водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 1100 мг/дм3, «жесткость общая» 10,5 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей района «Центр» (3487 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
| 3 | Насосная станция водозабора №3 (ул. Шишулина) – установка системы водоочистки насосной станции 2-го подъема | 63 376,52 | Район «Костычи» г.о. Октябрьск (7831 чел.) снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 1400 мг/дм3, «жесткость общая» 15,0 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей района «Костычи» (7831 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
| 4 | Насосная станция водозабора №4 г.о. Октябрьск (район «Правая Волга») – установка системы водоочистки насоной станции 2-го подъема | 31 380,00 | Район «Правая Волга» г.о. Октябрьск (3498 чел.) снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 1400 мг/дм3, «жесткость общая» 15,0 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей района «Правая Волга» (3498 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
| 5 | Насосная станция водозабора №5 (район совхоз «Костычевский») – строительсво и ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды | 6 184,14 | Район совхоз «Костычевский» г.о. Октябрьск (1569 чел.) снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 1100 мг/дм3, «жесткость общая» 10,5 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей район совхоз «Костычевский» (1569 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
| 6 | Насосная станция водозабора №6 (район «Первомайск») – строительсво и ввод в эксплуатацию резервуара чистой воды | 16 860,00 | Район район «Первомайск» г.о. Октябрьск (1402 чел.) снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрологическим условиям имеет повышенную минирализацию, а именно: «общая минирализация» 1400 мг/дм3, «жесткость общая» 15,0 мг-эвк./дм3 | Обеспечение жителей район «Первомайск»(1402 чел.) водой питьевого качества согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21: «Общая минирализация» до 1000мг/дм3, «жесткость общая» до 7,0 мг-экв./дм3 |
|  | итого | 177 151,66 |  |  |

Точная стоимостная оценка мероприятия требует проектной проработки и выбора конкретного оборудования. Ориентировочно, стоимость мероприятия по установке систем водоочистки на станциях 2-го подъема водозаборов №1, 2,3, 4, 5 и 6 составит 177 151,66тыс. руб.

При проработке решения необходимо учитывать то, что население г.о.Октябрьск представлена значительным количеством потребителей частного сектора, использующих питьевую воду для полива.

      - Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта

Для подключения новых абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения, на территориях не обеспеченных водой, а также на участках перспективного строительства ввиду наличия в городском округе планов развития, предусмотрено ряд мероприятий по модернизации существующей системы водоснабжения.

Мероприятия направлены на:

      - оптимизацию гидравлических режимов работы источников водоснаб-жения, а также транспортирующих и регулирующих сооружений;

      - повышение надежности и бесперебойности в подаче воды потребите-

лю;

– сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание системы водо-снабжения.

Районы «Пристань» и «Центр»

Оптимизация гидравлических режимов работы объектов водохо-зяйственного комплекса направлена на изменение схемы подачи воды с пе-реходом системы водоснабжения района «Пристань» на водозаборный узел НС№2, а также включением в схему напорно-регулирующего сооружения–резервуара чистой воды (РЧВ «Пристань»). Для обеспечения потребителей северо-западной части района «Пристань» (ул. Артиллерийская, ул.Батракская, ул.8-е Марта) нормативными свободными напорами (давлением) в во-допроводной сети предложено размещение повысительной насосной станции (ПНС«Пристань»). Водоснабжение западной части района «Центр» на первую очередь выполнить посредством существующего резервуара чистой воды (пер. Парковый); на расчетный срок предусмотреть строительство нового РЧВ«Центр».

Повышение надежности и бесперебойности подачи воды потреби-телю рекомендовано осуществить за счет бурения трех новых скважин в районе площадки НС№2 района «Центр», установки дополнительного ре-зервуара чистой воды (РЧВ «НС№2») на территории насосной станции.

Сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание системы водоснабжения обеспечивается выводом из эксплуатации НС№1 района

«Пристань», а также автоматизацией напорно-регулирующего сооружения (РЧВ«Пристань») и повысительной насосной станции (ПНС«Пристань»).

Районы «Костычи», «Правая Волга», «Костычевские сады»

Оптимизация гидравлических режимов работы объектов водохо-зяйственного комплекса предусматривает снижение атмосферного давления в водопроводных сетях за счет применения зональной (двухуровневой) схемы водоснабжения. Потребителей первого уровня предложено обеспечить водоснабжением от НС№3 (абсолютные отметки поверхности земли от 40 до 80м). Снабжение водой потребителей второго уровня предусмотрено от НС

№4 (абсолютные отметки поверхности земли от 80 до 150м), частично от НС

№2. За счет отключения потребителей второго уровня, а также снижения ат-мосферного давления в водопроводных сетях планируется снизить аварий-ность системы водоснабжения НС№3.

Водоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) микрорайона «Берлин» предусматривается от НС№4 с выполнением ее ло-кализации (отключение от системы водоснабжения НС №3) в соответствии с двумя вариантами, в зависимости от развития кварталов индивидуальной жилой застройки (застраиваемые и планируемые к застройке), определенных проектом Генерального плана городского округа Октябрьск.

Вариант 1. При освоении ИЖЗ территории микрорайона «Берлин» до абсолютной отметки равной 125м, водоснабжение предусматривается от на-сосной станции №4.

Вариант 2. В случае застройки территории микрорайона «Берлин» выше 125–й абсолютной отметки поверхности земли, необходимо предусматривать станцию повышения давления между ул.Островского и ПТУ (ПНС

«Правая Волга»).

Повышение надежности и бесперебойности подачи воды потреби-телю рекомендовано выполнить за счет бурения двух новых водозаборных скважин на территории площадки НС№3 района «Костычи», а также за счет

реконструкции существующих скважин на территории водозаборного узла НС№4 района «Правая Волга».

На территориях насосных станций №3 и №4 предусматривается уст-ройство дополнительных резервуаров (один объект на каждый водозаборный узел) для хранения регулирующих и пожарных запасов воды.

Сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание системы водоснабжения обеспечивается выводом из эксплуатации НС№5 района

«Костычевские сады», общим снижением давления в системе водоснабжения данных эксплуатационных зон, а также автоматизацией повысительной на-сосной станции (ПНС «Правая Волга»).

Район «Первомайский»

Повышение надежности и бесперебойности в подаче воды потре-бителю рекомендовано выполнить за счет бурения резервных скважин в районе площадки НС№6 (водозабор «Ясная Поляна») и площадки НС№6 (водозабор «Красный Октябрь»), а также установки резервуаров чистой воды на каждой из площадок.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1).Система водоснабжения мало соответствует противопожарным тре-бованиям (в соответствии СП8.13130.2009 «Системы противопожарной за-щиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») – из 202 пожарных гидрантов неисправны 60 штук. Расчет затрат по замене пожарных гидрантов приведен в таблице 2.4.3.1.

Таблица 2.4.3.1 – Расчет затрат по замене пожарных гидрантов за 2024 год

| №п/п | Наименование | Количество,шт. | Затраты,тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрант пожарныйподземный | 66 | 3 294,3 | По сметному расчету 54,90 тыс. руб. на один гидрант. Указанная стоимость учитывает демонтаж люка колодца, водоот-лив из колодца, очистку колодца от грязи и ила, снятие старого гидранта, установку нового гид-ранта. |
|  | ИТОГО: |  | 3 623,4 |  |

Таким образом, стоимость мероприятия по замене 66 шт. пожарных гидрантов составит 3 623,4 тыс. рублей.

2) Все насосные станции 2-го подъема нуждаются в капитальном ремонте. Имеют место – значительный износ оборудования и строительных конструкций.

3) Перечень мероприятий по капитальному ремонту зданий водозаборов

№1÷6 приведен в таблице 2.4.3.2.

Таблица 2.4.3.2 – Перечень мероприятий по капитальному ремонту зданий

| №п/п | Наименованиемероприятия | Затраты, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| водозабора №2 «Центральный» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъёма (12,7х6,0м) – кровля, стены, полы, замена оконных и дверных конструкций, устройство отмостки, ремонт цоколя, электропроводка, отопление, санузел | 16432,37 | Сб.27УПВС таб.82 |
| 2 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V=1000м³, V=250м³ -стены, горловины,обвязка | 1930,11 | Сб.27УПВС таб.102 |
|  | ИТОГО: | 18 362,48 |  |
| водозабора №3 «Костычи» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъёма (25х4,7м) – кровля, стены, полы, замена оконных и дверных конструкций, устройство отмостки, ремонт цоколя, электропроводка, отопление, санузел | 20 543,27 | Сб.27УПВС таб.82 |
| Продолжение таблицы 2.4.3.2 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V=500м³ -2шт -стены, горловины, обвязка | 1 930,11 | Сб.27УПВС таб.102 |
|  | ИТОГО: | 22 473,38 |  |
| водозабора №4 «Правая Волга» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V=250м³ -стены, горловины, обвязка | 482,53 | Сб.27УПВС таб.102 |
|  | ИТОГО: | 482,53 |  |
| водозабора №5 «Костычевские сады» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания (6,0х3,2м) – кровля, стены, полы, замена окон- ных и дверных конструкций, устройство отмостки, ремонт цоколя, электропроводка, отопление, санузел | 7 299,96 | Сб.27УПВС таб.82 |
| 2 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V=75м³-2шт.- стены, горловины, обвязка | 144,76 | Сб.27УПВС таб.102 |
|  | ИТОГО: | 7 444,72 |  |
| водозабора №6 «Первомайский» |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания насосной станции 2-го подъёма–кровля, стены, полы, замена окон- ных и дверных конструкций, устройство отмостки, ре-монт цоколя, электропроводка, отопление, санузел | 10 500,00 | Сб.27УПВС таб.82 |
|  | ИТОГО: | 10 500,00 |  |
|  | ВСЕГО: | 59 263,11 |  |

Суммарно, стоимость мероприятий по капитальному ремонту зданий и объектов водозаборов №1÷6 ориентировочно составит 59 263,11тыс.руб.

Для безаварийной работы насосных станций необходимо выполнить капитальный ремонт трубопроводов насосной обвязки, так как трубы обвязки насосов имеют значительный коррозийный износ и подлежат капитальному ремонту.

Учитывая ранее данные рекомендации по внедрению системы АСУ и диспетчеризации при оценке мероприятия принято, что одновременно с заменой трубопроводов, производится замена задвижек с ручным управлением на чугунные задвижки с электроприводом производства РФ.

Таблица 2.4.3.3 – Расчет затрат на ремонт трубопроводов насосной обвязки

| №п/п | Наименованиемероприятия | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт трубопроводов насосной обвязки насосной станции 2-го подъёма Ø150мм водозабора №2 | 483,40 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов насосной обвязки насосной станции 2-го подъёма Ø200 и 400мм водозабора №3 | 2909,50 |
| 3 | Капитальный ремонт трубопроводов насосной обвязки насосной станции 2-го подъёма Ø80мм водозабора№5 | 353,76 |
| 4 | Капитальный ремонт трубопроводов насосной обвязки насосной станции 2-го подъёма Ø100 и150мм водозабора №6 | 279,60 |
|  | ИТОГО: | 4 026,26 |

Стоимость мероприятия по капитальному ремонту трубопроводов насосной обвязки насосных станций водозаборов №2,3,5,6 с заменой ручных задвижек, на задвижки с электроприводом ориентировочно составит 4 026,26тыс.рублей.

Учитывая техническое состояние действующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в соответствии с планами проведения модернизации данной системы и расчетами на перспективу, предусмотрены следующие мероприятия:

      - в связи с выводом из эксплуатации НС№1 «Пристань» планируется тампонирование действующих скважин №1,2,3,4

      - строительство двух рабочих скважин для забора воды на территории скважин №6,7, рядом с площадкой  НС №2 «Центр», дебитом 25-65 м3/ч (при условии работоспособности действующей скважины, дебит которой 160м3/ч);

      - строительство резервной скважины  для забора воды рядом с площадкой НС№2 «Центр», дебитом не менее 160м3/ч;

      - строительство рабочей скважины для забора воды, рядом с площад-кой НС№3 «Костычи», дебитом 65-160м3/ч (при условии работоспособно-сти действующей скважины, дебит которой 160м3/ч);

- строительство резервной скважины для забора воды рядом с площад-кой НС№3 «Костычи», дебитом 65-160м3/ч;

- строительство рабочей скважины для забора воды, рядом с площадкой НС№4 «Правая Волга», дебитом 65-160м3/ч (при условии работоспособности действующих скважин, дебит которых 25,65м3/ч);

- строительство резервной скважины для забора воды, рядом с пло-щадкой НС№4 «Правая Волга», дебитом 65-160м3/ч;

- строительство резервной скважины для забора воды, рядом с пло-щадкой НС№6 «Ясная Поляна», дебитом 65м3/ч;

- строительство резервной скважины для забора воды, рядом с пло-щадкой НС№6 «Красный Октябрь», дебитом 65м3/ч.

Периодичность включения насосной станции первого подъема должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах чистой воды.

В соответствии с п.8.12 СП31.13330.2021 нанасосных станциях первого подъема должны быть предусмотрены по одному резервному насосу.

В соответствии с п.8.13 СП31.13330.2021 существующие водозаборные скважины, дальнейшее использование которых невозможно либо невос-требовано, подлежат ликвидации путем тампонажа. Ликвидационные меро-приятия проводить в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление от 22мая 2002года №22 Госгортехнадзора).

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

      - Высокий удельный расход электрической энергии (1,12кВт*ч/м3воды), и потерь воды при ее транспортировке (55,07%) требует увеличение ресурсной эффективности производства услуг водоснабжения.

Причиной повышенной аварийности водопроводных сетей является сверхнормативное давление (свыше 60м) на выходе из насосных станций №2, №3, №4. Часть установленных регуляторов давления не работают из-за несоответствия режимам эксплуатации (перемерзают). Учитывая рельеф местности города и вытянутое вдоль р.Волга расположение г.о.Октябрьск, рекомендуется установка регуляторов давления на тупиковые участки.

Расчет затрат  на реализацию данного мероприятия приведен в таблице 2.4.4.1.

Таблица 2.4.4.1 – Расчет затрат  по установке регуляторов давления

| №п/п | Место установки | Кол-во,шт. | Параметры | Материалтруб-да,диаметр | Затраты,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кирова,д.55(напер. Волжский) | 1 | Рдорег=5кгс/см2, Рпослерег=2кгс/см2 | Ø100мм, сталь, | 130,59 |
| 2 | ул. Аносова(«Центр») | 1 | Рдорег=8кгс/см2, Рпослерег=2кгс/см2 | Ø200мм, сталь, | 138,36 |
| 3 | ул.Разина(у центрального колодца в сторону ул.Разина) | 1 | Рдорег=7кгс/см2, Рпослерег=2кгс/см2 | Ø150мм, сталь, | 186,13 |
| 4 | ул. Вологина(в районе ул. Вологина,д.4) | 1 | Рдорег=5кгс/см2, Рпослерег=3кгс/см2 | Ø150мм, ПНД, | 186,07 |
|  | ИТОГО: | 4 |  |  | 641,15 |

Таким образом, стоимость мероприятия по установке четырех регуляторов давления составит 641,15тыс. рублей.

      - В системе водоснабжения г.о.Октябрьск рекомендуется внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии, создать современную автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления водоснабжением.

Конкретные рекомендации по внедрению автоматизированной системы управления привязаны к необходимости замены морально и физически изношенного оборудования насосных станций 2-го подъема и приведены в таблице 2.4.4.2.

На насосных станциях автоматизируются: пуски остановка насосных агрегатов и вспомогательных насосных установок; контроль и поддержание

заданных параметров (например, уровня воды, подачи, напора и т.д.); прием импульсов параметров и передача сигналов на диспетчерский пункт. Система управления включает в себя силовой шкаф с защитно-коммутирующей аппа-ратурой, шкаф управления, преобразователь частоты, датчик давления и пульт управления. Автоматизированная система обеспечивает плавный пуск насосов, снижает вероятность возникновения гидравлических ударов в трубопроводах. Появляется возможность автоматического регулирования давления в трубопроводе в зависимости от водопотребления.

Таблица 2.4.4.2 – Расчет затрат по замене насосных агрегатов с установкой ЧРП

| №п/п | Наименование агрегата | Месторасположение агрегата | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС180-128 | Насосная станция водозабора №2 | Q=180м³/час, Н=128м N=110кВт | 3 | 3 335,51 |
| 2 | ЦНС180-128 | Насосная станция водозабора №3 | Q=180м³/час, Н=128м N=110кВт | 6 | 6 671,02 |
|  | ИТОГО: |  |  | 9 | 10 006,53 |

Стоимостная оценка мероприятия требует проектной проработки и вы-бора конкретного оборудования АСУ. Ориентировочно, стоимость мероприятия по замене 9шт. насосных агрегатов с установкой ЧРП (частотно-регулируемых приводов) составит 10 006,53 тыс. рублей.

      - Устройство системы автоматизации  и диспетчеризации артезиан-ских скважин, водозаборов и насосных станций 2-го подъема

Г.о.Октябрьск располагается на разноуровневой местности, и из-за то-пографических особенностей в разных районах города в водоводах необходимо создавать разное давление. Для получения достоверной информации о состоянии водоснабжения в разных характерных точках города устанавлива-

ется технологическое оборудование для контроля параметров системы водо-снабжения. В состав оборудования входят: датчики давления, датчики тем-пературы, расходомеры. Информация, аккумулируемая данным оборудова-нием, позволяет в оперативном режиме контролировать работу системы, ба-лансировать нагрузки, определять  возможные районы утечек и прорывов трубопроводных сетей.

Артезианские скважины

В артезианских скважинах установлены погружные насосы, типа ЭЦВ, которые с многометровой глубины либо закачивают воду в резервуары (во-дозаборы №1÷5), либо подают воду напрямую в сеть (скважина №15 и 16). В павильоне каждой скважины устанавливается автоматизированная система под управлением программируемого логического контроллера с органами ручного управления (панель оператора или любые другие элементы управления и контроля). Система имеет два основных режима работы–местный и дистанционный (местный режим позволяет управлять и контролировать па-раметры при помощи органов ручного управления непосредственно на объ-екте, дистанционный режим работы – это режим автоматического управления с диспетчерского пункта) и выполняет следующие функции:

        - управляет скважинными насосами;

        - управляет температурным режимом шкафа управления;

        - управляет обогревом наземного участка напорной трубы;

        - контролирует основные технологические параметры (давление, расход, температуру, параметры сети электропитания);

        - контролирует параметры безопасности объекта (проникновение в помещение, контроль затопления).

Насосная станция второго подъема

Насосная станция может быть оборудована устройствами для индикации и управления задвижками, которые позволяют автоматически отключать электропривод при достижении задвижкой крайнего положения без приме-

нения концевых выключателей. Система выполняет следующие функции:

- контроль и регулирование давления в выходном коллекторе за счёт управления производительностью насосных агрегатов (насосов);

- управление производительностью насосов с применением частотного преобразователя;

- «мягкий пуск» и, как следствие, исключение гидроударов в трубо-проводе;

- защита насосных агрегатов от перегрузок и сухого хода;

- ротация насосов в соответствии с графиком наработки ресурсов. Проблемы с очисткой помогают решить системы водоподготовки. Сис-

темы автоматизации для водоподготовки представляют собой комплексное решение для удаления из воды механических, химических и бактериологиче-ских загрязнений.

Диспетчерский пункт

В диспетчерском пункте оператор, используя сетевую SCADA-систему сweb-доступом, получает доступ к информации, аккумулируемой системой, и к управлению основными функциями технологических установок. Информация отображается в виде мнемосхем, графиков, таблиц, специализированных визуальных элементов. На мнемосхемах отображается техническое состояние оборудования, мгновенные или интегральные значения технологических параметров. В случае аварии информация сразу же выводится на экран, автоматика отрабатывает остановку системы, а диспетчер вызывает ремонт-ную бригаду.

В диспетчерском пункте на централизованном сервере хранятся архив-ные данные, которые используются технологами водоканала для учета по-требления воды, выявления аварийных ситуаций, создания резерва чистой воды на период интенсивного водопотребления, решения других аналитических задач.

В результате создания такой комплексной автоматизированной системы предполагается  значительное повышение технико-экономических и фи- нансовых показателей деятельности эксплуатирующей организации.

Постоянный оперативный мониторинг параметров работы оборудования и технологического процесса, возможность удалённого управления позволит:

  - оптимизировать распределение нагрузки в сети;

  - управлять гидравлическими режимами;

  - оперативно выявлять аварии и утечки на трубопроводных сетях;

  - существенно снизить потери воды;

  - экономить энергоресурсы;

  - при использовании систем данного класса по расчётным данным и практическому опыту экономится до 40% электроэнергии и до 20% воды, при этом давление (как основной параметр) поддерживается согласно требо-ваниям СанПиН и СниП.

Прямой экономический эффект от внедрения предлагаемых решений за-ключается:

    - в снижении численности штатных сотрудников, занятых на обслуживании технологического оборудования;

    - в экономии ресурса основного и вспомогательного технологиче-ского оборудования;

    - в снижении энергозатрат, класса по расчётным данным и практи-ческому опыту экономится до 40% электроэнергии и до 20% воды, при этом давление (как основной параметр) поддерживается согласно требованиям СанПиН и СниП

Точная стоимостная оценка мероприятия требует проектной проработки и выбора конкретного оборудования.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Одним из требований Федерального закона от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об Энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наличие и установка приборов учета.

Учет потребления питьевой воды в г.о.Октябрьск выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем на основании нормативного расчета водопотребления.

Узлы учёта подаваемой со всех скважин воды и отпущенной в сеть-отсутствуют (кроме скважин №2,4,11,12).

Конкретные рекомендации по установке приборов учета приведены в таблице 2.4.5.1.

Таблица 2.4.5.1 – Расчет затрат на установку приборов учета

| №п/п | Место установки прибора | Наименование прибора | Изготовитель | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №1. Скважина №1(трубаØ100мм). Скважина №3(трубаØ100мм). | Счетчик элетромагнит-ный | АО«Теплово-домер» | 197,96 |
| 2 | Водозабор№2. Скважина№5(трубаØ100мм). Скважина№6(трубаØ100мм). Насосная станция 2-го подъема (два выхода из насосной станции Ø150мм каждый). | Счетчик элетромагнит-ный | АО«Теплово-домер» | 229,12 |
| 3 | Водозабор №3. Скважина№7(трубаØ100мм). Скважина№8(трубаØ100мм). Скважина№9(трубаØ100мм). Скважина№10(трубаØ100мм). Насосная станция 2-го подъема (два выхода из насосной станции Ø400мм каждый). | Счетчик элетромагнит-ный | АО«Теплово-домер» | 390,05 |
| 5 | Водозабор№5. Скважина№13(трубаØ100мм). Скважина№14(трубаØ100мм). | Счетчик элетромагнит- ный | АО«Теплово-домер» | 95,17 |
| 6 | Водозабор№5. Скважина№15(трубаØ100мм). Скважина№16(трубаØ100мм). | Счетчик элетромагнит- ный | АО«Теплово-домер» | 95,17 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 007,47 |

Точная стоимостная оценка мероприятия требует проектной проработки и выбора конкретного оборудования. Ориентировочно, стоимость мероприятия по установке приборов учета на скважины и насосные станции составит 1007,47 тыс.руб.

    - Описание	вариантов	маршрутов	прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) питьевого водоснабжения по территории городского округа показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов. Новые  трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение проектируемых сетей и объектов системы водоснабжения при проведении модернизации существующей системы представлено в таблице 2.4.7.1.

| №п/п |  | Наименованиемероприятия |  | Место размещения. Описание трассы |  | Кол-во, шт. |  |  | Технические хар-ки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабор «Пристань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство и ввод в экс-плуатацию резервуара чис-той воды (РЧВ «Пристань») |  | В 30-и метрах на север от ул. Студеная,14; абсолютная отметка поверх- ности земли–124,8м. |  |  | 2шт. |  | V=1700м3 |  |
| 2 |  | Строительство подводящего водовода из полиэтилена высокого давления от НС№2 до РЧВ «Пристань» с установкой устройства защиты от гидравлического удара |  | От НС№2, вдоль правого бе-рега ручья, далее по ул.Глин-ки до РЧВ «Пристань» |  |  |  |  | L=900м, 2хØ200мм |  |
| 3 |  | Строительство отводящего водовода из полиэтилена среднего давления от РЧВ «Пристань» |  | От РЧВ «Пристань», вдоль ул. Глинки, ул. Урицкого, до точ-ки врезки в существующий водопроводный колодец по ул.Калинина,21 |  |  |  |  | L=1000м, 2х200мм |  |
| 4 |  | Реконструкция части водо- проводной сети (перемычки) по ул. Дзержинского с пере-ключением абонентов по ул.Урицкого, ул.Калинина с РЧВ«Пристань» на НС№3 «Костычи» |  | От ул.Дзержинского до ул. Урицкого с переключением участков водопроводных сетей по ул.Кирова,13 и ул.Калинина,17А |  |  |  |  | L=300м, Ø160мм |  |
| 5 |  | Прокладка нового участка водопроводной сети от ул.Ленинградская,181 до ул.Красногорская,10 |  | От ул.Ленинградская,181,с подключением участка по пер.Шиферный, далее по ул. Ленинградская с врезкой в су-ществующий колодец по ул.Красногорская,10 |  |  |  |  | L=775м, Ø110мм |  |
| 6 |  | Строительствоавтоматизи- рованнойповысительнойна-соснойстанции (ПНС«При-стань») |  | В50-иметрахнасеверотул. Батракская,43;абсолютнаяотметкаповерхностиземли–60,81м. |  |  |  |  | Q=2,5м3/ч,(60м3/сут), Н=60м. |  |
| 7 |  | Строительство подводящего водовода из полиэтилена низкого давления от водо-провода по ул.Овражная до ПНС«Пристань» |  | От водопровода по ул.Ов-ражная до ПНС«Пристань» |  |  |  |  | L=100м, 2х110мм |  |
| 8 |  | Строительство отводящих водоводов из полиэтилена низкого давления от ПНС «Пристань» до водопроводов по ул. Овражная и ул.Бат-ракская |  | от ПНС «Пристань» до водо-проводов по ул.Овражная и ул.Батракская |  |  |  |  | L=260м 2х110мм |  |
| 9 |  | Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию ПНС «Пристань», включая пере-ключения части водопровод-ных сетей на ПНС «При-стань» |  | Переключение участков водо-проводных сетей по пер.При-станский,3А; ул.Пристан-ская,25; ул.Батракская,34; ул.Овражная,51 |  |  |  |  | - |  |
| 10 |  | Строительство участка водо-проводной сети из полиэти-лена низкого давления |  | От водопровода по ул.Бат- ракская вдоль ул.8-е Марта с врезкой в существующий ко-лодец по ул.Трудовая,10 |  |  |  |  | L=270м, Ø110мм |  |
| 11 |  | Строительство участка водо-проводной сети из полиэти-лена низкого давления |  | От водопровода по ул. Водни- ков,39 с врезкой в сущест-вующий колодец по ул.Вод-ников,9 |  |  |  |  | L=320м, Ø110мм |  |
| 12 |  | Реконструкция магистраль-ного водовода поул. Кирова -ул.Калинина из полиэтиле- на среднего давления |  | От ул. Колхозная, вдоль ул. Кулешова и ул.Кирова, с по-воротом на ул. Калинина, с врезкой в планируемый водо-вод от РЧВ«Пристань» |  |  |  |  | L=2500м, Ø160мм |  |
| 13 |  | Комплекс мероприятий по выводу из эксплуатации НС №1, включая тампонирова-ние водозаборных скважин №№1,2,3,4 |  | Ул.Колхозная/ул.Кулешова |  |  | 4шт. |  |  |  |
| Водозабор «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство скважин для забора воды, включая над-земный павильон для ее об-служивания |  | Территории под артезианские скважины №6,№7 водозабора «Центральный» |  |  | 2шт. |  | Q=65м3/ч, (1560 м3/сут), Н=100м |  |
| 2 |  | Строительство скважины для забора воды, включая над-земный павильон для ее об-служивания |  | Территория между артезианскими скважинами №6 и №7водозабора |  |  | 1шт. |  | Q=160м3/ч, (3840 м3/сут), Н=100м. |  |
| 3 |  | Строительство и ввод в экс- плуатацию резервуара чис-той воды (РЧВ НС№2) |  | Ул.Первомайская |  |  | 1шт |  | V=2900м3 |  |
| 4 |  | Строительство нового РЧВ «Центр-2» |  | Севернее существующей пло- щадки РЧВ«Центр» |  |  | 1шт. |  | V=3400м3 |  |
| 5 |  | Реконструкция подводящего водовода от НС№2 до РЧВ «Центр» включая строитель-ство резервной |  | От НС№2, вдоль трассы су- ществующего подводящего водовода до РЧВ «Централь-ный» |  |  |  |  | L=1410м, 2х200мм |  |
| 6 |  | Строительство водопровод- ной сети из полиэтилена среднего давления по ул.Гая с переключением абонентов по ул. Калужская, ул.Кусто-вая с НС№3«Костычи» на РЧВ«Центр» |  | От ул. Гая, 50 в обход терри-тории завода керамзитного гравия до точки врезки в су-ществующий ВК напротив СОШ№9 |  |  |  |  | L=820м, 2х160мм |  |
| 7 |  | Строительство участка водо- проводной сети (перемычки) из полиэтилена низкого дав-ления по ул. Калужская с по-воротом на ул.Астраханская |  | По ул. Калужская с поворотом на ул.Астраханская |  |  |  |  | L=330м, Ø110мм |  |
| 8 |  | Строительство участка водо- проводной сети (перемычки) из полиэтилена низкого дав- ления по ул.Октябрьская |  | Вдоль ул.Октябрьская |  |  |  |  | L=360м, Ø160мм |  |
| 9 |  | Строительство участка водо- проводной сети (перемычки) из полиэтилена среднего дав-ления по ул. Гоголя с пово-ротом на ул.Аносова |  | Вдоль ул.Гоголя с поворотом на ул.Аносова |  |  |  |  | L=530м, Ø110мм |  |
| 10 |  | Реконструкция участка водо- проводной сети (перемычки) из полиэтилена низкого дав-ления по ул.Сакко-Ванцетти от ул.Куйбышева до ул. Го-голя |  | По ул.Сакко-Ванцетти, от ул.Куйбышева до ул. Го-голя |  |  |  |  | L=165м, Ø160мм |  |
| Водозабор«Костычи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство двух скважин для забора воды, включая надземные павильоны для их обслуживания (1рабочая,1резервная) |  | Площадка водопроводных со-оружений по ул.Шишулина |  |  | 2шт. |  | Q=65-160 м3/ч, Q=2880 м3/сут, Н=100м. |  |
| 2 |  | Строительство и ввод в экс- плуатацию дополнительного резервуара чистой воды |  | Площадка водопроводных со-оружений по ул.Шишулина |  |  | 1шт. |  | V=2600м3, |  |
| водозабор «Правая Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство двух скважин |  | Район«Правая Волга», площадкаНС№4 |  |  |  |  | Q=65-160 |  |
|  |  | для забора воды, включая надземные павильоны для их обслуживания (1рабочая, 1 |  |  |  |  |  |  | м3/ч, Q=3500 м3/сут, |  |
|  |  | резервная) |  |  |  |  |  |  | Н=100м |  |
| 2 |  | Строительство и ввод в экс- плуатацию дополнительного резервуара чистой воды |  | Район «Правая Волга», площадка НС№4 |  |  | 2шт. |  | V=2000м3 |  |
| 3 |  | Реконструкция магистраль- ного участка водопроводной сети с заменой на полиэтилен среднего давления по ул.Зе-леновская–ул.Мира–ул. 3-гоОктября |  | Вдоль ул.Зеленовская, от зда-ния №45 до здания №71,с по-воротом на ул.Мира, по ул.Мира и до здания №50 по ул.3-го Октября |  |  |  |  | L=3330м, Ø450-160мм |  |
| 4 |  | Строительство автоматизи- рованной повысительной на-сосной станции (ПНС«Пра-вая Волга») |  | Между ул.Островского и ПТУ(ПЛ-48) |  |  | 1шт. |  | Q=27,1м3/ч, (650м3/сут),Н=60м. |  |
| 5 |  | Реконструкция магистраль- ного участка водопроводной сети с заменой на полиэтилен среднего давления по ул.Центральная с поворотом на ул.Школьная |  | Ул.Центральная |  |  |  |  | L=690м, Ø200мм |  |
| 6 |  | Строительство подающего |  | Северо-западнее территории НС№4 |  |  |  |  | L=380м, Ø225мм |  |
|  |  | водовода из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднего давления от НС№4 с врезкой в магистральную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водопроводную сеть по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Стр-во подающего водовода из полиэтилена среднего давления от ул.Школьная до ПНС«Правая Волга» |  | Между ул.Островского и ПТУ(ПЛ-48) |  |  |  |  | L=210м, Ø200 мм |  |
| 8 |  | Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию ПНС «Правая Волга», включая пе- реключения части водопро-водных сетей с НС№3 на ПНС«Правая Волга» |  | Переключение участков водо-проводных сетей по ул. Кутузова, ул.Транспортная |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Строительство участка водо- проводной сети из полиэти-лена среднего давления от ул.Транспортная до ул.Ко-товского |  | От ул.Транспортная вдоль территории автотранспортного предприятия с подключением потребителей на ул. Котовского и ул. Кутузова |  |  |  |  | L=973, Ø110мм |  |
| 10 |  | Прокладка разводящей водо- проводной сети по террито- рии перспективной жилой застройки |  | Северная часть мкр.«Берлин» ( в соответствии с Генераль-ным планом) |  |  |  |  | L=7000м,Ø110-160мм |  |
| водозабор «Костычевские сады» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплекс мероприятий по переводу водозаборных скважин №14 и №13 водоза-бора в режим резервной экс-плуатации |  | Территория водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Строительство и ввод в экс- плуатацию резервуара чис-той воды (РЧВ водозабора») |  | В 50-и метрах на север от су-ществующих емкостей |  |  | 2шт. |  | HГЕОД.= 110 м, V=350м3 |  |
| 3 |  | Строительство магистраль- ного подводящего водовода от НС№4 до РЧВ водозабора включая строительство ре-зервной линии из полиэтиле-на высокого давления с уста-новкой устройства защиты от гидравлического удара |  | От НС№4 вдоль ул. Ударная с поворотом на ул.Горная, вдоль территории бывшего животноводческого предпри-ятия с подключением к РЧВ «Совхоз» |  |  |  |  | L=3100м,Ø225-160мм |  |
| 4 |  | Комплекс мероприятий по переключению части абонен-тов с НС№4 на НС№3 |  | Переключение участков водо- проводных сетей по ул. Виш-невая,ул.Цветочная,ул.Бе-резовая,ул.Дубовая и пер.Комсомольский наНС№3 |  |  |  |  | L=480м, Ø160-110мм |  |
| 5 |  | Строительство участка водо- проводной сети по ул.Хлеб- ная с целью подключения абонентов мкр.«Хлебная Ба-за» к РЧВ водозабора (или НС№5) |  | Вдоль ул.Хлебная с врезкой в водопроводную сеть диамет-ром 100мм по ул.Декабри-стов |  |  |  |  | L=360м, Ø110мм |  |
| 6 |  | Прокладка разводящей водо- проводной сети по террито- рии перспективной жилой застройки |  | Территория бывшего живот-новодческого предприятия |  |  |  |  | L=3000м,Ø110-160мм |  |
| водозабор «Первомайский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стр-во скважины для забора воды, включая надземный павильон для ее обслужива-ния |  | Территория водозаборного узла «Ясная Поляна» |  |  |  |  | Q=30м3/ч,(720м3/сут), Н=100м. |  |
| 2 |  | Стр-во и ввод в эксплуата- цию резервуара чистой воды |  | Территория водозаборного узл а«Ясная Поляна» |  |  | 2шт. |  | V=350м3 |  |
| 3 |  | Строительство скважины для забор аводы, включаянад-земный павильон для ее об-служивания |  | Территория водозаборного узла «Красный Октябрь» |  |  |  |  | Q=10м3/ч,(240м3/сут), Н=100м. |  |
| 4 |  | Строительство и ввод в экс- плуатацию резервуара чис-той воды |  | Территория водозаборного узла «Красный Октябрь» |  |  | 2шт. |  | V=200м3 |  |

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения планируется в гра-ницах городского округа Октябрьск.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в части 2

«Описание электронной модели системы водоснабжения» том 2 «Актуализация Схем водоснабжения и водоотведения городского округа Октябрьск».

Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, представленные в схеме водоснабжения, направлены на улучшение качества питьевой воды и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского округа Октябрьск.

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и ка-чества жизни населения.

    - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (ути-лизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирование её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не преду-сматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-верхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строи-тельства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

    - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водопроводные очистные сооружения в городском округе Октябрьск отсутствуют.

Раздел 2.6. Оценка объёмов вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции, модерни-зации сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, по укрупненным удельным показателям стоимо-сти строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения (ГСНУНЦС81-02-14-2014 часть14 «Сети водоснабжения и канализации») в соответствии с прил.9 «Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений» (к СниП 2.07.01-89), приложения к письму Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 12октября 2016г.№КЦ/2016-10ти.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2034г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно  только из средств районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

      - стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-сти для государственных и муниципальных нужд;

      - стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

      - стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием подробных (полных) данных о качестве воды;

      - стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

      - оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-гающей территории;

      - особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-тельство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснаб-жения на каждом этапе строительства, а также  Вложенный объем инвестиций модернизацию системы водоснабжения, представлены в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1 – Объем инвестиций необходимых на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2028г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объем инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных сталь- ных, чугунных трубопрово- дов на новые, современные полиэтиленовые трубы | 763 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка регуляторов дав- ления на водопроводных се- тях (4 шт.) | 641,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт (замена) пожарных гидрантов | 3 294,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Внедрение автоматизиро- ванной системы управления насосами на водозаборах (установка ЧРП 9шт.) | 10 006,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка системы водоочи- стки настанции 2-гоподъе- ма (6шт.) | 177 151,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка приборов учета на скважинах и в насосных станциях (16шт.) | 1 007,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 2.6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Капитальный ремонт зданий и сооружений на водозабо- рах | 59 263,00 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Капитальный ремонт трубо- проводов насосной обвязки в насосных станциях 2-го подъёма на водозаборах №2,3,5 | 4 026,00 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Ремонт аварийных участков сетей водоснабжения (8 955 м), в том числе ПСД имеется на участок ул. Молодёжная, 19 — ул. Ульяновская, 66 | 80 994,00 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 39 615,00 |  | 41 379,00 |  | - |  | - |  |
|  | Строительство и ввод в экс- плуатацию резервуара чис- той воды (РЧС) (подз, бетонир.) на територии насосных станций № 1,4 | 13 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и ввод в экс- плуатацию резервуара чис- той воды (РЧС) (подз, бетонир.) на територии насосных станций № 2,3,5,6 | 40 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка насосов 1 – го подъема насосных станций № 2,3,5,6 (ЗЭЦВ-6, ЗЭЦВ-8, ЗЭЦВ-10, ЗЭВЦ-12 | 5 059,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка насосов 2-го подъема насосных станций (грундфос, вместо сущ. ЦНС и К) | 16 357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка газопоршневых электростанций на насосных станциях № 2,3,5,6 (в качестве резервного источника питания, для безперебойной подачи воды) | 49 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка газопоршневых электростанций на насосных станциях № 1,4 (в качестве резервного источника питания, для безперебойной подачи воды) | 18 747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию системы автоматического управления насосными станциями и диспетчерезация систем водоснабжения г. Октябрьск, насосная станция № 2,3,5,6 | 6 844,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию системы автоматического управления насосными станциями и диспетчерезация систем водоснабжения г. Октябрьск, насосная станция № 1,4 | 3 422,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого объем инвестиций по ка- питальному ремонту системы водоснабжения: |  | 1 100 535,83 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Вложенный объем инвестиций модернизацию системы водоснабжения, тыс.руб. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. |  | 2028г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта,8 в г.о. Октябрьск | 173 026,20 | 78 628,00 | 94 398,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение водозаборных колонокза | 108,80 |  |  |  | 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах с установкой ЧРП | 4 821,50 | 4 821,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Частичная замена центробежных насосов на станциях 2-го подъема (6 водозаборов) | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул.Мира, 167 до ул.Шмидта,8 в г.о.Октябрьск | 29,30 | 29,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Видеообследование скважин | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция насосной №1 г.о.Октябрьск с заменой водопроводных сетей | 144,00 |  |  |  | 120,00 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановительный ремонт водозаборных скважин на территории г.о.Октябрьск Самарской области, | 23 136,40 |  |  |  | 23 136,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение восстановительного ремонта водонасосных станций №1 ул.Колхозная г.о.Октябрьск | 4 530,30 |  |  |  |  |  | 4 530,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение восстановительного ремонта водонасосных станций №4 ул.Первомайская г.о. Октябрьск | 5 350,70 |  |  |  |  |  | 5 350,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение материалов для устранения аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения | 1 515,40 |  |  |  |  |  | 689,00 |  | 513,50 |  | 312,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение госэкспертизы на проектно-изыскательские работы по определению сметной стоимости объекта для проведения капитального ремонта (насосной станции №3) | 126,80 |  |  |  |  |  |  |  | 126,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Электромонтажные работы по прокладке кабельной линии водозаборной скважины №4 насосной станции №1 | 357,10 |  |  |  |  |  |  |  | 357,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство трубопровода от скважины №4 до линии, с последующей обвязкой скважины и врезкой в действующую линию | 554,90 |  |  |  |  |  |  |  | 554,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение восстановительного ремонта насосной станции №3 | 4 416,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт насосной станции №1с заменой трубопроводов в г.о. Октябрьск по ул. Колхозная" | 154,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт насосной станции №2 с заменой водопроводных сетей в г.о. Октябрьск по ул. Первомайская» | 9 844,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 168,90 |  | 4 675,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общественный проект "«Аква Вита» – устройство водопровода по ул. М. Горького от д. 199 до д. 205" | 852,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Капитальный ремонт участков трубопроводов г.о. Октябрьск» | 167,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена участка трубопровода ул. Аносова - пер. Больничный | 350,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 237 627,10 | 91 478,80 | 94 398,20 |  | 23 505,20 |  | 10 594,00 |  | 5 968,30 |  | 6 655,80 |  | 5 026,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая стоимость предлагаемых по результатам технического обследования мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения и снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам ориентировочно составит 1 100 535,83 тыс.руб.

Для перспективного развития г.о.Октябрьск и модернизации существующей централизованной системы водоснабжения вложено – 237 627,10 тыс.руб.

Таким образом, итоговая стоимость всех предлагаемых мероприятий в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения г.о.Октябрьск ориентировочно составит 1 338 162,93 тыс.руб.

Для перспективного развития г.о.Октябрьск, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию и развитие системы водоснабжения (10%-местный бюджет, 20% - областной бюджет, 70%-федеральный бюджет).

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водопроводных сетей первоначально планируются на период до 2034 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского округа.

В результате реализации мероприятий:

        - потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизо-ванного водоснабжения;

        - будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

        - будет улучшена экологическая ситуация в регионе.

Реализация данных мероприятий направлена на увеличение мощности водозаборных сооружений для обеспечения подключения строящихся и суще-ствующих объектов городского округа Октябрьск в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2024-2034г.г.

Раздел 2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих хо-лодное водоснабжение, предоставлены в таблице 2.7.1.

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-граммы и ихэффективности;

- иные показатели.

Таблица 2.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водоснабжения

| Показатель | Целевые индикаторы | Базовый Показательна 2024 г. | Ожидаемый показатель 2028г. | Ожидаемый показатель 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Показателикачества воды | 1. Удельный вес проб воды у потре- бителя, которые не отвечают ги-гиеническим нормативам по сани-тарно-химическим показателям,% | 10,3% | 8% | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потре- бителя, которые не отвечают ги-гиеническим нормативам по мик-робиологическим показателям,% | 0,0% | 0 | 0 |
| 2.Показатели надежности и бесперебойностиводоснабжения | 1.Протяженность сетей(не зависимо от способа прокладки),км | 110,7 | 112 | 131,13 |
|  | 2.Количество аварий, повреждений на сетях, ед. | 141 | 90 | 8 |
|  | 3.Аварийность на сетях водопровода(ед/км) | 1,3 | 0,8 | 0,06 |
|  | 4.Износ водопроводных сетей(в процентах),% | 90 | 40 | 10 |
| 3.Показатели качества обслу-живания абонен-тов | 1.Численность проживающего насе- ления,чел. | 19887 | 22209 | 28266 |
|  | 2.Численность населения, получаю- щего услуги водоснабжения,чел. | 19887 | 22209 | 28266 |
|  | 3.Обеспеченность населения центра- лизованным водоснабжением (в процентах от численности населе-ния) | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 2.7.1

| Показатель | Целевые индикаторы | Базовый показательна 2024 г. | Ожидаемый показатель 2028г. | Ожидаемый показатель 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Показатели качества обслу-живания абонен-тов | 4.Удельное водопотребление (по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия–по норма-тивам потребления, установленно-го в соответствии с законодатель- ством) м3/чел в месяц | 3,5 | 3,85 | 4,2 |
| 4.Показатели эффективностииспользования ресурсов, в том числе сокраще-ния потерь воды при транспорти-ровке | 1.Величина удельных затрат элек- трической энергии на транспорт воды(кВт*ч/м3) | 1,12 | - | - |
|  | 2. Коэффициенты потерь, тыс.м3/км | 12,9 | 7,9 | 3,1 |
|  | 3.Уровень потерь воды к общему объему поданной в сеть,% | 50,5 | 41,3 | 16,5 |
| 5.Соотношение цены реализации мероприятий ин-вестиционной программы и эффективности(улучшения ка-чества воды) | 1.Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения ( в процентах) | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| 6.Иные показа- тели | 1.Тарифы на водоснабжение,руб./м3 | на 01.01.24г 53руб 88коп | - | - |

Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаий, уполномоченных на их эксплуатацию

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

На момент проведения актуализации настоящей схемы в границах го-родского округа бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.

При обнаружении бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснаб-жающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и кото-рая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

    - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме во-доснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию го-сударственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного само-управления поселений на основании критериев и в порядке, который установ-лен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гаранти-рующей организации, если к водопроводными (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех ор-ганизаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответ-ствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённы-ми Правительством Российской Федерации.

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть опреде-лены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-доснабжение и(или) водоотведение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-лодного водоснабжения и(или) водоотведения, находящимися в государст-венной и муниципальной собственности

      - объекты централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, нахо-дящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных пред-приятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ве-дения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;

      - при наличии в государственной или муниципальной собственности ак-ций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограни-ченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-трализованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании участ-ников обществ с ограниченной ответственностью, залоги отчуждение указан-ных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при ус-ловии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос

Способность обеспечить надежность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифи-цированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переклю-чениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосно-вывается в схеме водоснабжения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана:

        - заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Феде-рации;

        - осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и пода-вать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчеты о реализации, вклю-чая предложения по актуализации схемы;

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организа-циями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспече-ния надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотве-дения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-ции;

–осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей дея-тельности.

В настоящее время на территории г.о.Октябрьск действует одна водо-снабжающая организация: МУП «Жилищное управление».

Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ре-монту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строи-тельства и ремонта водопроводных сетей.

На основании критериев определения организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, установленных в правилах холодного водо-снабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Фе-дерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществ-ляющей холодное водоснабжение  городского  округа  Октябрьск  - МУП «Жилищное управление».

ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 3.1. Существующее положение в сфере водоотведения

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории на эксплуа-тационные зоны

Городской округ Октябрьск обеспечен как централизованной канализа-цией, так и местной.

Централизованной системой водоотведения обеспечены объекты, распо-ложенные в районах «Правая Волга», «Первомайск», «Совхоз» и центральной части города.

Водоотведение сточных вод осуществляется по 3 выпускам в р.Волгу (Саратовское водохранилище):

      - выпуск №1 («Центр»). Канализационные стоки, поступающие из центральной части города, отводятся на сооружения полной биологической очистки.

      - выпуск №2 (ОКСД). Сточные воды района «Правая Волга» отводятся на сооружения полной биологической очистки. Очищенная вода по полиэтиленовому  трубопроводу  внутренним диаметром 400 мм и длиной 30 м от смотрового колодца сбрасывается в Саратовское водохранилище на 1296 км от устья р.Волга. Выпуск сточных вод русловой, сосредоточенный. Расстояние от береговой линии водного объекта 0-0,5 м, уровень места сброса на 0,1 м выше от поверхности воды в меженный период. В районе выпуска выполнено берегоукрепление на протяжении 390м: оборудована дамба, откосы укреплены сборными железобетонными плитами;

-выпуск №3(ПАЗ). Сточные воды района «Первомайский» отводятся на сооружения биологической очистки. Выпуск русловой, сосредоточенный с гравийной отсыпкой, диаметр коллектора 150мм, длина выпуска в подводной части составляет 25м. Расстояние от береговой линии водного объекта 0-0,5 м, уровень места сброса на 0,1 м выше от поверхности воды в меженный период.

В других районах городского округа централизованной системы водоотведения нет. Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения г.о.Октябрьск.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от  жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Технологическая схема очистки сточных вод

- В настоящее время водоотведение от центральной части г.Октябрьска (выпуск № 1) осуществляется через централизованную систему канализации на сооружение полной биологической очистки.

- Сточные воды района «Правая Волга» (выпуск №2) городского округа отводятся на сооружения полной биологической очистки.

Состав канализационных очистных сооружений представлен в табличной форме

| Состав канализационных очистных сооружений | Количество,шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | при сдаче в эксплуатацию | текущее техническое состояние |
| канализационная насосная станция | 1 | 1 |
| приемная камера | 2 | 1 |
| горизонтальные песколовки с круговым движением | 2 | Не эксплуатируется |
| преаэраторы | 3 | 3 |
| первичные вертикальные отстойники | 3 | 3 |
| аэротенки–смесители | 3 | 3 |
| вторичные вертикальные отстойники первой ступени | 3 | 3 |
| аэротенки–вытеснители четырехкоридорные | 3 | 3 |
| вторичные вертикальны еотстойники второй ступени | 3 | 3 |
| контактные резервуары Ду=8миДу=4м | 3 | В работе 1Ду=8м |
| хлораторная | 1 | Не эксплуатируется износ 100% |
| аэротенк–стабилизатор трехкоридорный | 1 | Не эксплуатируется износ 100% |
| илоуплотнитель Ду=6м | 2 | Не эксплуатируется износ 100% |
| корпус обезвоживания осадка сточных вод | 1 | Не эксплуатируется износ 100% |
| песковые площадки | 2 | Не эксплуатируется износ 100% |
| иловые площадки | 4 | 4 |
| насосная станция перекачки дренажных стоков | 1 | 1 |
| насосная станция технической воды | 1 | 1 |
| канализационные насосные станции с погружными элек- тронасосами | 1 | 1 |
| насосная станция перекачки активного ила | 1 | 1 |

Схема канализационных очистных сооружений №2 в первые годы работы представлена на рисунке 3.1.2.1.

В настоящее время технологическая схема очистки сточных вод сле-дующая:

      - сточные воды района «Правая Волга» по самотечному коллектору по-ступают на КНС, где проходят механизированную решетку и собираются в приемном резервуаре и далее подаются в приемную камеру очистных соору-жений;

        - из приемной камеры сточные воды через распределительную камеру поступают на первую ступень очистки, включающей в себя: преаэраторы, первичные вертикальные отстойники, аэротенки-смесители, вторичные вертикальные отстойники первой ступени;

        - далее вода поступает  на вторую ступень очистки: аэротенки–вытеснители, вторичные вертикальные отстойники второй ступени.

        - осадок от отстойников поступает в аэротенк-стабилизатор и далее в илоуплотнитель и корпус обезвоживания осадка сточных вод для обезвоживания;

        - затем обезвоженный ил поступает на иловые площадки с искусствен-ным основанием и с дренажем.

        - очищенная вода после хлорирования сбрасывается через русловой сосредоточенный выпуск №2 (ОКСД) в р.Волгу (Саратовское водохранилище).

- Сточные воды района «Первомайск» (выпуск №3) городского округа самотеком поступают на КНС очистных сооружений, откуда насосами подаются на сооружения биологической очистки.

Состав канализационных очистных сооружений представлен в табличной форме

| Состав канализационных очистных сооружений | Количество,шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | при сдаче в эксплуатацию | текущее техническое состояние |
| канализационная насосная станция | 1 | 1 |
| первичные отстойники | 2 | 2 |
| аэротенки с преаэратором | 2 | Не эксплуатируется износ 100% |
| вторичные отстойники | 2 | Не эксплуатируется износ 100% |
| иловые площадки | 2 | 2 |
| контактные резервуары | 4 | 4 |

Схема канализационных очистных сооружений №3 в первые годы рабо-ты представлена на рисунке 3.1.2.2.

В настоящее время технологическая схема очистки сточных вод района следующая:

      - сточные воды от жилых домов, расположенных на улицах Вологина, Белорусская и Станиславского, самотёком поступают на КНС очистных со-оружений;

      - откуда насосами подаются в отстойники;

        - после хлорирования очищенная вода сбрасывается через русловой сосредоточенный выпуск №3в р.Волга Саратовского водохранилища.

Техническая характеристика очистных сооружений представлена в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1 – Техническая характеристика КОС

| №п/п | Наименование, место размещения, краткая характеристи-ка | Год в вода в эксплуа-тацию | Производитель-ность,м3/сут |  | Режим работы, нали-чие автоматики | Текущее техниче- ское состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | про- ектн. | фактиче- ская |  |  |
| 1 | КОС № 1 район «Центральный» | апрель 2021 | 2022 | 2022 | круглосуточ- ный | удовл. |
| 1 | КОС №2 район «Правая Вол-га» | 1985 | 4800 | 353,42 | круглосуточ- ный,отсутствует | неудов. |
| 2 | КОС №3 район «Первомайск» | 1972 | 700 | 128,493 | круглосуточ- ный, отсутствует | неудов. |

Показатели работы очистных сооружений оценивались по данным анализов сточных вод на входе и выходе с очистных сооружений по двум выпускам (№2, №3), результаты за 2024 г по очистным сооружениям представлены в таблице 3.1.2.2.

Таблица 3.1.2.2 – Показатели сточных вод за 2024 г.

| № п/п | Ингредиенты | Концентрация за- грязняющих ве-ществ в сточных водах,мг/дм3 |  | Степень очистки, % | Концентрация за- грязняющих ве-ществ в сточных водах,мг/дм3 |  | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на вы- ходе |  | на входе | на вы- ходе |  |
|  |  | Выпуск №2(ОКСД) |  |  | Выпуск №3(ПАЗ) |  |  |
| 1. | БПКполн. | Не оп- ределя-лась | 141,6 | Не опре- делялась | Не оп- ределя-лась | 169,16 | Не опре- делялась |
| 2. | Взвешенные ве- щества |  | 209,5 |  |  | 211,75 |  |
| 3. 4. | Сухой остаток Хлориды |  | 1274 |  |  | 1217 |  |
| 4. | хлориды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 121,2 |  |  | 160,0 |  |
| 5. | Сульфаты |  | 261,85 |  |  | 225,0 |  |
| 6. | Азотаммонийный Аммоний-ион |  | 45,83 |  |  | 38,9 |  |
| 7. | Азотнитритный Нитрит-ион |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 8. | Азотнитратный Нитрат-ион |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 9. | Железо общее |  | 0,76 |  |  | 0,83 |  |
| 10. | Нефтепродукты |  | 0,71 |  |  | 0,73 |  |
| 11. | СПАВ |  | 9,6 |  |  | 9,8 |  |
| 12. | Фосфаты по фос- фору |  | 1,37 |  |  | 1,17 |  |

Химические анализы воды Саратовского водохранилища в районе выпусков сточных вод выполнены лабораторией ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды». Исследование проводилось по 15 ингредиентам.

Местоположение створа:

- фонового – 1км выше сброса сточных вод МУП «Жилищное управление» г.о. Октябрьск (выпуск №2 и №3);

- контрольного – в месте сброса сточных вод (выпуск №2 и №3).

Расчет фоновых концентраций произведен в соответствии с руководящими документами и методическими указаниями, разработанными Гидрохимическим институтом.

Створ 1км выше сброса сточных вод МУП «Жилищное управление» г.о.Октябрьск.

Таблица 3.1.2.3 – Таблица фоновых концентраций химических веществ.

| № п/п | Наименованиеингредиента | ПДК для рыбохо- зяйственных во-доемов,мг/дм3 | Фоновая концентрация,мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуск №1 | выпуск №2 | выпуск №3 |
| 1 | БПК5 | 3,0 |  | 1,92 | 1,97 |
| 2 | Взвешенные вещест- ва | 0,75 |  | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Сухой остаток |  |  | 280,9 | 278,9 |
| 4 | Хлориды | 300,0 |  | 38,6 | 39,6 |
| 5 | Сульфаты | 100,0 |  | 78,6 | 77,5 |
| 6 | Азотаммонийный Аммоний-ион | 0,4 0,5 |  | 0,773 | 0,693 |
| 7 | Азотнитритный Нитрит-ион | 0,08 0,2 |  | 0,032 | 0,031 |
| 8 | Азотнитратный Нитрат-ион | 9,0 40,0 |  | 2,09 | 1,81 |
| 9 | Железо общее | 0,1 |  | 0,186 | 0,207 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,05 |  | 0,048 | 0,048 |
| 11 | СПАВ | 0,05 |  | 0,042 | 0,04 |
| 12 | Фосфаты по фосфору | 0,2 |  | 0,249 | 0,262 |

Как видно из расчетных значений фоновых концентраций вода р.Волга в месте сброса сточных вод имеет превышение по ПДК для рыбохозяйственных водоемов.

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы:

  - ввод городских канализационных очистных сооружений согласно утвержденной программы «Оздоровление Волги Самарской области», по адресу: РФ, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Набережная, произведен 31.03.2021 году разрешение № 63-306000-205-2019.

Максимальный суточный расход сточных вод с учетом собственных сточных вод очистных сооружений составляет – 2022 м3/сут. Сточные воды хозяйственно-бытовые, поступающие от центральной части г.о. Октябрьск. Осуществляется привоз стоков от некализационной части города (выгребные ямы) на сливные станции, расположенных на территории очистных сооружений. Среднесуточный расход сточных, поступающих в канализационную насосную станцию составляет 1685 м3/сут, максимальный часовой расход -132,27 м3/ч или 36,7 л/с. Проектируемые здания и соружения в сооветствии с Градостроительным кодексом к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам не отностится. Уровень ответственности – нормальный.

      - очистные сооружения биологической очистки № 2 район «Правая Волга» обеспечивают количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод района, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков. Необходима полная реконструкция КОС, с привлечением специализированной организации.

      - очистные сооружения биологической очистки № 3 район «Первомайск» обеспечивают количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод района, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков. Необходима полная реконструкция КОС, с  привлечением специализированной организации.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление Правительства РФ от 05.09.2013года №782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к со-держанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

-«технологическая зона водоотведения»-часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах ко-торой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

      - Технологическая зона водоотведения – район «Центральный»

Сточные воды от жилых домов, расположенных в центральной части го-рода по самотечному коллектору поступают в КНС очистных сооружений № 1.

      - Технологическая зона водоотведения – выпуск №2

Сточные воды от жилых домов расположенных в районах «Совхоз»,

«Правая Волга» и «Перевалка» по самотечным коллекторам поступают в при-емную камеру очистных сооружений.

Сточные воды от жилых домов, расположенных в районах «Хлебная ба-за» и бывшего «ОКСД» на улицах Декабристов и Пионерской из-за отсутствия КНС без очистки попадают в овраг и далее в р.Волга.

      - Технологическая зона водоотведения – выпуск №3

Сточные воды от жилых домов, расположенных в районе «Первомайск» на улицах Станиславского, Вологина, 9-го Января самотёком поступают в канализационную насосную станцию (КНС) очистных сооружений и далее на очистку.

Сточные воды от жилых домов, расположенных на улицах Пирогова и Белорусская района «Первомайск» из-за отсутствия КНС попадают в овраг и далее в р.Волга.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод обра-зуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отде-ления различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам отно-сятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделя-ются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках. К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Обезвожива-ние образующихся осадков производится естественным методом на иловых площадках.

КОС №2 района «Правая Волга»: количество иловых площадок – 4шт. Общая площадь иловых площадок составляет 6730,2м2. Высохший естественным способом осадок хранится в буртах в естественных условиях на иловых площадках.

Полезный объем 6800м³, фактический объем накопленного осадка (иловой смеси) составляет 1,5тыс.м³.

На КОС №3 иловые площадки не работают.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей городского округа Октябрьск составляет 23,5км, износ - 95%. Год ввода в эксплуатацию-1956÷2002г.г.

Характеристика сетей водоотведения г.о.Октябрьск  представлена в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.1 – Характеристика канализационных сетей

| № п/п | Наименование улиц | Краткая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (м) | Диаметр (мм) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Канализационные сети района "Центр" |  |  |  |
| 1 | Самотечная канализация по ул.Ленина,90 | 714 | 150 |
| 2 | Самотечная канализация от ВДЧ-6 | 499 | 200 |
| 3 | Самотечная канализация | 290 | 160 |
| 4 | Самотечная канализация по пер.Парковый | 543 | 200 |
| 5 | Самотечная канализация по пер.Кирпичный | 1012,5 | 200 |
| 6 | Самотечная канализация от ЖСК Молодежный | 96,5 | 150 |
|  | Самотечная канализация от хлораторной | 504 | 300 |
| 7 | Самотечная канализация у водозабора | 30 | 150 |
| 8 | Самотечная канализация по ул.3-я Нагорная | 80 | 200 |
| 9 | Самотечная канализация по ул.Гая | 204 | 100 |
| 10 | Самотечная канализация на ул.Гая,Гоголя | 145 | 150 |
| 11 | Самотечная канализация по ул.Гоголя | 467 | 150 |
| 12 | Самотечная канализация по ул.Дзержинского | 129 | 200 |
| 13 | Самотечная канализация по ул.Дзержинского | 1165 | 200 |
| 14 | Самотечная канализация по ул.Дзержинского | 598 | 600 |
| 15 | Самотечная канализация по ул.Ленина | 536 | 200 |
| 16 | Самотечная канализация по ул. Лермонтова | 15 | 100 |
| 17 | Самотечная канализация по ул. Шмидта | 323 | 150 |
| 18 | Самотечная канализация по ул. Шмидта | 198 | 200 |
| 19 | Самотечная канализация от ЦГБ | 495 | 100 |
| 20 | Самотечная канализация от школы №9 на ул. Ленина | 959,5 | 150 |
| 21 | Самотечная канализация в районе пер. Кирпичный - ул. Ленина | 660 | 400 |
| 22 | Самотечная канализация по ул. Ватутина | 671 | 250 |
| 23 | Самотечная канализация пер. Парковый | 882,5 | 400 |
| 24 | Самотечная канализация по пер. Больничный | 588 | 200 |
|  | Итого: | 11805 |  |
| Канализационные сети района «Правая Волга" |  |  |  |
| 25 | Самотечная канализация по ул. Центральная | 1797 | 150 |
| 26 | Самотечная канализация по ул. Волго-Донская | 540 | 150 |
| 27 | Самотечная канализация по ул. Мичурина | 1291 | 150,500 |
| 28 | Самотечная канализация по ул. 3-го Октября | 1042 | 300 |
| 29 | Самотечная канализация в районе Сады - ул. Пионер- ская | 3325 | 200 |
| 30 | Самотечная канализация в районе Хл. База - ул. Декаб- ристов | 28 | 200 |
| 31 | Самотечная канализация по ул.3-го Октября | 1042 | 200 |
| 32 | Канализационные сети ул. Декабристов | 691,5 | 200 |
|  | Итого: | 9756,5 |  |
| Канализационные сети района "Первомайский" |  |  |  |
| 33 | Самотечная канализация по ул. Вологина | 692 | 200 |
| 34 | Самотечная канализация по ул. Станиславского | 496 | 150 |
| 35 | Канализационные сети ул. 9-го Января | 296 | 150 |
| 36 | Канализационные сети ул. Белорусская | 227,5 | 150 |
| 37 | Канализационные сети ул. Пирогова | 227 | 150 |
|  | Итого: | 1938,5 |  |
|  | ВСЕГО: | 23500 |  |

Показатели удельной повреждаемости и количество порывов на сетях водоотведения растёт ежегодно, что косвенно подтверждает степень изношенности сетей.

| № п/п | Характер повреждений | 2021г. | 2022г. | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на канализационных сетях, шт. | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Удельная повреждаемость канализационных сетей, ед./км | 0,51 | 0,25 | 0,13 | 0 |
| 3 | Количество засоров на сетях канали- зации, шт./км | 517 | 378 | 319 | 453 |
| 4 | Удельное количество засоров на сетях канали- зации, шт./км | 22 | 16,1 | 13,6 | 19,3 |

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, располо-женного в канализационных насосных станциях, приведена в таблице 3.1.5.1.

Таблица 3.1.5.1- Сведения о канализационном насосном оборудовании

| Наименование | Количество, марка насосов | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| район"Центр" |  |  |  |
| КНС ул.Гая, 19 | СНФ1500-Н | 2023г. |  |
| район"Правая Волга" |  |  |  |
| КНС, район«Хлебная база» | КНС отсутствует |  |  |
| КНС район бывшего ОКСД | КНС отсутствует |  |  |
| район"Первомайск |  |  |  |
| КНС, по ул.Белорусская- ул.9-го Января | КНС отсутствует |  |  |

Режим работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей), обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений - круглосуточный.

Наличие частотно-регулирующих преобразователей на канализационных очистных сооружениях, нанасосных станциях - отсутствуют.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем цен-трализованного водоотведения городского округа осуществляется на основа-нии «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ№168 от 30.12.1999г. и «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» ут-вержденных Постановлением Правительства РФ№644 от 29.07.2013г.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

      - Технические возможности по очистке сточных вод, в первую очередь на очистных сооружений №2 района «Правая Волга» (1985г.) не обеспечи-вают нормативным условиям сброса сточных вод в водоем.

На очистных сооружениях не работают песколовки, насосная станция технической воды, песковые площадки. Необходим капитальный ремонт первичных отстойников, аэротенков 1 и 2ступеней, вторичных и тре-тичных отстойников. Из-за неудовлетворительной работы аэротенков, во вторичных отстойниках происходит всплытие активного ила, что приводит к дополнительному загрязнению очищенных сточных вод.

Для приведения сточных вод к категории нормативно-чистых необходима полная реконструкция КОС района «Правая Волга» г.Октябрьск, с привлечением специализированной организации.

2. За время длительной эксплуатации (1972 г.) технологическое оборудование канализационных очистных сооружений №3 района «Первомайск» пришло в негодность.

Первичные отстойники, контактные резервуары,  иловые площадки находятся в нерабочем состоянии. В настоящее время канализационные очистные сооружения района к эксплуатации непригодны, так как существующие сооружения механической очистки полностью изношены и не соответствуют экологическим требованиям по очистке канализационных стоков согласно установленным нормативам, создается угроза возникновения и распространения всевозможных инфекционных заболеваний. Необходимо строительство новых модульных канализационных очистных сооружений (КОС) на данном участке.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в городском округе присутствуют территории неох-ваченные централизованной системой водоотведения – частный сектор района

«Пристань», «Костычи», «Автохозяйство», «Правая Волга», «Первомайск». Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда спецавтотранспортом вывозятся на очистные сооружения №1.

Также неохваченными централизованной системой водоотведения яв-ляются районы перспективной застройки.

    - Проблемы в системе водоотведения г.о.Октябрьск

В настоящее время практически все объекты системы водоотведения, в том числе и очистные сооружения, выработали свой ресурс и требуют расши-рения, реконструкции и модернизации.

Канализационные очистные сооружения

- В марте 2021 завершилось строительство городских очистных сооружений №1, предназначенных для полной биологической очистки и глубокой доочистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод г.Октябрьска район «Центр».

Технологическая схема очистных сооружений предусматривает механическую, биологическую очистку с нитрификацией, денитрификацией и биологическим удалением фосфора, глубокую очистку на зернистых фильтрах, а также ультрафиолетовую дезинфекцию очищенных сточных вод. Проектом предусмотрено обезвоживание образующихся осадков на иловых площадках. В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях предотвращения негативного воздействия на р.Волга.

- Очистные сооружения №2 район «Правая Волга» и №3 район «Пер-вомайск» находятся в неудовлетворительном состоянии, особенно это отно-

ситься к сооружениям района «Первомайск», которые работают в режиме механической очистки сточных вод, полностью изношены и требуют срочной реконструкции.

Очистные сооружения биологической очистки №2 района «Правая Вол-га» обеспечивают количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод города, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков.

Для выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению канализационных очистных сооружений городского округа Октябрьск, необходимо включение в Федеральную программу «Оздоровление Волги». В настоящее время Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйство Самарской области отказала включить в программу.

В части канализационного хозяйства имеются следующие проблемы:

От абонентов районов «Правая Волга» и «Совхоз», а также в районе улиц Белорусская – 9-го Января района «Первомайск», стоки в настоящее время не попадают на очистные сооружения №2 и №3.

Проблема работы канализационных сетей данных районов обусловлена недействующими КНС, которые располагались ранее в районе «Хлебная база», в районе бывшего ОКСД и в районе улиц Белорусская-9-го Января. Сточные воды из-за отсутствия КНС и износа сетей попадают во враги и далее в р.Волга.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства явля-ется истечение срока эксплуатации трубопроводов. Износ сетей составляет более 95%.

Дальнейшее увеличение срока износа канализационных сетей приведет к полному выходу из строя системы водоотведения городского округа Ок-тябрьск. Необходима полная модернизация существующей системы водоотве-дения.

Раздел 3.2.Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведения

В настоящее время в городском округе Октябрьск эксплуатируется одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйствен-но-бытовых сточных вод.

Как правило, объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен объему питьевой воды, потребляемой в населенном пункте. При этом, среднее количество загрязнений от одного жителя, поступающее в канализационную сеть округа в течение суток, более – менее постоянная величина. Разница, кото-рая зависит от возраста, уровня культуры, благоустройства жилища, питания и др. и может наблюдаться в пределах незначительной группы людей, выравни-вается в общей массе многотысячного населения города. Такие величины первым установил С.М.Строгановещев 1939году, они не претерпели заметных изменений и сегодня (Е.И.Гончарук Коммунальная гигиена,2006).

При этом, в городском округе Октябрьск не все население пользуется услугами централизованного водоотведения. В значительной части потреби-телей частного сектора, сточные воды поступают в выгребные ямы, откуда в дальнейшем транспортируются на очистные сооружения№1.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот-ведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведения за 2023г. представлен в таблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1-Территориальный баланс поступления сточных вод, тыс.м³/год

| Наименование показателя | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск № 2 |  |  |  |  |
| Водоотведение всего, в том числе: | Водоотведение всего, в том числе: | 111 | 100 | 98,5 |
| население | население | 103,4 | 93,2 | 92,3 |
| бюджетные организации | бюджетные организации | 4 | 3,7 | 3,5 |
| прочие потребители | прочие потребители | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
| Выпуск № 3 | Выпуск № 3 |  |  |  |
| Водоотведение всего, в том числе: | Водоотведение всего, в том числе: | 35 | 34,5 | 38,2 |
| население | население | 32 | 31,7 | 35,2 |
| бюджетные организации | бюджетные организации | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
| прочие потребители | прочие потребители | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

Структура принятых сточных вод от потребителей по г.о.Октябрьск за 2023 год, представлена на рисунке 3.2.1.1.

2,3%

4,5%

93,2%

население	бюджетные организации	прочие потребители

Рисунок 3.2.1.1 – Структура принятых сточных вод от потребителей

При этом, основная доля сточных вод поступает на очистные сооружения от населения.

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологиче-ским зонам водоотведения

Дождевые стоки в технологических зонах г.о.Октябрьск отводятся по рельефу местности.

Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

    - Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от по-требителей городского округа Октябрьск осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Количество принятых сточных вод прини-мается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

На очистных сооружениях учёт количества сточных вод ведётся по про-изводительности и времени работы насосов расчётным методом.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

№416 от 07.12.2011г.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и ре-зервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса сточных вод по технологическим зонам городского  округа Октябрьск за 2021-2024 г.г. представлен в таблице 3.2.4.1.

Таблица 3.2.4.1 - Баланс поступления сточных вод по технологичным зонам г.о.Октябрьск

| Наименование технологичной зоны | Ед. изм. | 2021 г. | 2022г | 2023г | 2024г 1 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС №2 | тыс. м³/год | 556,80 | 624,98 | 98,5 | 100 |
| КОС №3 | тыс. м³/год | 141,08 | 145,57 | 38,2 | 38,5 |
| Всего принято сточных вод на очистные сооружения: | тыс. м³/год | 697,88 | 770,55 | 136,7 | 138,5 |

Среднесуточные объемы принятых сточных вод на очистные сооружения по технологичным зонам г.о.Октябрьск за 2023 г. представлены в таблице 3.2.4.2.

Таблица 3.2.4.2 – Среднесуточные объемы принятых сточных вод

| Наименование | Ед. изм. | КОС№2 | КОС№3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем принятых сточных вод | м³/сут. | 353,4 | 128,5 |
| Проектная мощность КОС | м³/сут. | 4800 | 700 |
| Резерв(+)/дефицит(-)мощности | м3/сут. | +4446,6 | +571,5 |

Представленные данные свидетельствуют, что в целом по г.о.Ок-тябрьск наблюдается резерв производственных мощностей очистных сооружений.

Однако, в настоящее время очистные сооружения №2 район «Правая Волга» и №3 район «Первомайск» находятся в неудовлетворительном со-стоянии, особенно это относиться к сооружениям район «Первомайск», ко-торые работают в режиме механической очистки сточных вод и требуют срочной реконструкции или строительства новых очистных сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки №2 район «Правая Волга» обеспечивают количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную сис-тему водоотведения сточных вод с учетом различных сценариев развития го-родского округа представлены в таблицах 3.3.1.1÷3.3.1.2.

Рассмотрим два варианта поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Варианты №1 – Прогноз среднего спроса на услуги водоотведения, рас-считывается на основе численности населения, принимаемой по расчету на ба-зе естественного воспроизводства населения с учетом миграции.

Варианта №2 - Прогноз прироста мощностей системы водоотведения г.о.Октябрьск определен на основании перечня объектов и площадок, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно Генеральному плану городского округа на расчетный срок до 2034 года.

Баланс поступления сточных вод на срок до 2034г. по технологическим зонам городского округа Октябрьск выполнен с учетом прогнозного потребления воды потребителями г.о.Октябрьск, корректировки проекта строительства городских очистных сооружений, а так же реализации мероприятий по реконструкции и развитию систем водоотведения городского округа, предусмотренных в настоящей схеме.

Динамика объемов поступления сточных вод на очистные сооружения по технологическим зонам с учетом различных сценариев развития городского округа представлена на диаграммах 3.2.5.1÷3.2.5.4

Рисунок  3.2.5.1 – Динамика объемов поступления сточных вод,  тыс.м3/год на  КОС№2  по первому варианту развития городского округа

Рисунок 3.2.5.2- Динамика объемов поступления сточных вод, тыс.м3/год на КОС№3 по первому варианту развития городского округа.

Рисунок 3.2.5.3-Динамика объемов поступления сточных вод тыс.м3/год на КОС № 2  по второму варианту развития городского округа

Раздел 3.3. Прогноз объёма сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения г.о.Октябрьск были рассчитаны на основе:

      - перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану городского округа Октябрьск на расчетный срок до 2033года»;

      - норм водоотведения от населения согласно СП32.13330.2012 «Канали-зация. Наружные сети и сооружения», принимаются равными нормам водопо-требления –230л/сут на жителя, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной не-равномерности.

Согласно проекта городских канализационных очистных сооружений г.Октябрьска, введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения№1 проектной производительностью 2022м3/сут.

Среднесуточный расход сточных вод, поступающих в канализационную насосную станцию, с учетом расходов на собственные нужды очистных сооружений, согласно расчету нормативного водоотведения составляет 1685,0м3/сут, максимальный часовой расход–132,27м3/час или 36,7л/с.

Расчётные параметры сооружений КОС №1 представлены в  таблице

3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1- Расчётные параметры сооружений КОС№1

| Наименование показателя | Расчётные показатели |
| --- | --- |
| Расходы сточных вод с учётом собственных нужд: |  |
| - максимальныйсуточный,м3/сут | 2022 |
| - среднесуточный,м3/сут | 1685 |
| - максимальный часовой,м3/час(л/с) | 132,27(36,7) |
| - минимальный часовой,м3/час(л/с) | 3,5(9,2) |
| - годовой,тыс. м3/год | 737,63 |

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-трализованную систему водоотведения по технологическим зонам городского округа представлены в таблицах 3.3.1.2÷3.3.1.4.

Таблица 3.3.1.3- Данные о ожидаемом поступлении сточных вод на КОС

№1 выпуск №1

| №п/п | Наименование технологической зоны | Ед.изм. | Прогнозный объём пропущенных сточ-ных вод,тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод всего, в том числе | тыс.м3/год | 740,40 |
| 1.1 | от населения | тыс.м3/год | 485,24 |
| 1.2 | производственная зона | тыс.м3/год | 255,16 |
| 2 | Собственные нужды очистных соору- жений | тыс.м3/год | 0,95 |
| 3 | Итого сбро сточных вод в водоём | тыс.м3/год | 771,51 |

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система водоотведения городского округа Октябрьск осуществляет сбор, транспортировку, очистку сточных вод, поступающих от населения и промыш-ленных предприятий, и возврат сточной воды в реку Волга.

Централизованным водоотведением охвачены районы города: Централь-ный, Правая Волга, Совхоз и Первомайск.

В состав системы водоотведения входят:

      - очистные сооружения биологической очистки;

      - напорно-самотечные коллекторы;

      - канализационные сети;

      - перекачивающие канализационные насосные станции (КНС).

Сточные воды, поступающие от населения и прочих потребителей, рас-положенные в районах города «Правая Волга» и «Первомайск» поступают на канализационные очистные сооружения №2 и №3 и далее по 2 выпускам в реку Волга (Саратовское водохранилище) на 1296км и 1300км от устья.

Все канализационные стоки из центрального района Октябрьска, где проживает около 6тыс.жителей, а это порядка 2,0тысяч кубов в сутки, поступают на вновь построенные очистные сооружения №1.

По данным ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» вода Саратовского водохранилища: в створе 1км выше сброса сточных вод (выпуск №2, выпуск №3) в настоящее время оценивается как «загрязненная», 3

«а»класса качества.

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения по  технологическим зонам пред-ставлена в таблице 3.3.2.1.

Таблица 3.3.2.1- Территориальный баланс системы водоотведения

| №п/п | Наименование техноло-гической зоны | Фактический объём про-пущенных сточных вод,тыс.м3/год | Прогнозный объём пропущенных сточ-ных вод, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС№1 выпуска№1 | - | - |
| 2 | КОС№2 выпуска№2 | 100 |  |
| 3 | КОС№3 выпуск№3 | 38,5 |  |

Распределение объемов принятых сточных вод между потребителями г.о.Октябрьск в прогнозном периоде по технологическим зонам представлено на рисунках 3.3.1÷3.3.2.

3,1                КОС выпуск №2 за 2024 год

1,9

94,96

население	               прочие                                                   бюджетные организации

Рисунок 3.3.1-Распределение объемов принятых сточных вод между потребителями выпуска №2

Рисунок 3.3.2 - Распределение объемов принятых сточных вод между потребителями выпуска №3

5,76                  КОС выпуск №3 за 2024год

1,28

92,96

население                              прочие

бюджетные организации

На канализационные очистные сооружения (выпуск №3) поступают сточные воды только от населения, проживающего в жилом районе «Первомайск» городскогоокруга.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод,  дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Реализация мероприятий, предусмотренных в настоящей схеме водо-снабжения, повлияют на прогнозный объем мощности очистных сооружений в городском округе Октябрьск.

Замена сетей водоснабжения, ценовая чувствительность услуг водоснаб-жения и расчет за них по установленным приборам учета, приведет к сниже-нию объемов потребления воды, а соответственно и к сокращению поступления сточных вод на очистные сооружения.

В период 2024-2035г ожидается подключение к централизованной системе водоотведения района «Правая Волга» индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) микрорайона «Берлин» и нового района малоэтажной застройки "Совхоз», определенных проектом Генерального плана городского округа Октябрьск.

Однако, в настоящее время очистные сооружения №2 район «Правая Волга» и КОС№3 район «Первомайск» находятся в неудовлетворительном состоянии, особенно это относиться к сооружениям района «Первомайск»,

которые работают в режиме механической очистки сточных вод и требуют срочной реконструкции или строительства новых очистных сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки №2 район «Правая Волга» обеспечивают количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков.

Согласно расчетам необходимая мощность очистных сооружений город-ского округа к 2033году должна составлять 6,0тыс.м3/сут., в том числе КОС

№1–2,0тыс.м3/сут., КОС№2-3,0тыс.м3/сут. и КОС№3–0,8тыс.м3/сут.

При условии работы очистных сооружений №1, проведение капитального ремонта очистных сооружений №2 и строительства новых КОС№3.

Расчёт требуемой мощности очистных сооружений, исходя, из данных о расчетном расходе сточных вод по технологическим зонам сооружений водо-отведения с разбивкой по годам представлен в таблице 3.3.3.1.

Таблица 3.3.3.1-Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений на перспективу

| Наименова- ние техноло- гической зо- ны | Планируемый объём сточных вод, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. |  |  |  | 2028г. |  |  |  | 2035г. |  |  |  |
|  | проект- ная про- извод. | ср.сут. произ- вод. | макс.сут. произ- вод. | резерв(+) дефицит (-),% | проект- ная про- изв-ть | ср.сут. произ- вод. | макс.сут. произ- вод. | резерв (+)де- фицит (-),% | проект- ная про- изв-ть | ср.сут. произ- вод. | макс.сут. произ- вод. | резерв (+)де- фицит (-),% |
| городские КОС №1 выпуск №1 | 2022 | 1685 | 2022 | Введены в эксплуатацию | 2022 | 1685 | 2022 | новые КОС- | 2022 | 1685 | 2022 | новые КОС |
| КОС №2 выпуск №2 | 4800 | 353,4 | 360 | неудов.со- стояние, необходим капремонт | 4800 | 4003 | 4804 | после проведе- ния кап ремон- та или новое стороительство | 4800 | 4003 | 4804 | новые КОС |
| КОС №3 выпуск №3 | 700 | 128,5 | 130 | неудов.со- стояние, необходи- мы новые КОС | 800 | 723 | 803 | после проведе- ния кап ремонта или новое стороительство | 800 | 723 | 803 | новые КОС |

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов городского округа производится в основном через систему самотечных трубопроводов и канализационных насосных станций.

В МУП «Жилищное управление» находится на обслуживании

1 канализационная насосная станция -

КНС на ул.Гая,19.

Остальные КНС – не работают.

Производительность основных зональных канализационных насосных станций представлена в табличной форме:

| Наименованиеобъекта | Количество,марка насосов | Проектная производительность/ фактическая за 2024г.м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| район"Центр" |  |  |  |
| КНС ул.Гая, 19 | СФН1500-Н | проектная производительность 600м3/сут | неудовлетворительное состояние |
| район"Правая Волга" |  |  |  |
| КНС, район «Хлебная база» | - | - | не работает |
| КНС район бывшего ОКСД | - | - | не работает |
| район"Первомайск" |  |  |  |
| КНС,по ул.Белорус- ская- ул. 9 Января | - | - | не работает |

Результаты анализа работы оборудования на канализационных сооружениях показали о низкой эффективности работы установленных насосных агрегатов, что подтверждается высоким удельным расходом электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод (2,03*ч/м3). Для повышения эффективности насосного оборудования необходимо:

        - В настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации по строительству КНС № 3 с канализационными сетями.

Кроме того, необходимо выполнить замену канализационных коллекторов в районе очистных сооружений и насосных станций:

        - КНС в районе «Правая Волга»: замена канализационной трубы Ду250мм, протяжённостью 960 м от новой КНС, построенной в районе ОАО«ОХБ», до ул.3Октября;

        - район «Правая Волга»: замена коллектора от новой КНС, построенной в районе бывшего «ОКСД» и напорного канализационного коллектора Ду350мм протяжённостью 960м;

Кроме того, необходимо выполнить реконструкцию самотечных коллекторов в центральной черте города, в районах «Совхоз», «Правая Волга», «Перевалка», «Первомайск».

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистка сточных вод в городском округе осуществляется на очистных сооружениях города №2 и №3 в районах «Правая Волга» и «Первомайск» (рисунок 3.3.5.1).

Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет 5,5 тыс. куб.м стоков в сутки,  в том числе:

      - КОС№2–4,8тыс.куб. м/сут.;

      - КОС №3-0,7тыс. куб.м/сут.

В настоящее время существующие очистные сооружения городского округа выработали свой ресурс и требуют расширения, капитального ремонта и модернизации.

Так, КОС№2 район «Правая Волга» были построены в 1985г., их мощность обеспечивает количественный состав очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, однако качество очистки превышает все нормативные показатели качества стоков.

Необходимо выполнить реконструкцию всего комплекса технологического оборудования на очистных сооружениях с привлечением специализированной организации, а именно капитальный ремонт песколовок, контакт-ных резервуаров, аэротенков 1-ой и 2-ой ступеней, всех отстойников.

КОС №3 район «Первомайск» были построены в 1972г. с проектной мощностью 700м3/сут. не только полностью выработали свой ресурс, но и её мощность не обеспечивает достаточную очистку фактического объёма поступления стоков, так как очистные сооружения работают в режиме механической очистки сточных вод.

Рисунок 3.3.5.1-Расположение очистных сооружений города №2 и №3 в районах «Правая Волга» и «Первомайск»

Раздел 3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модерниза-ции (техническому перевооружению) объектов централизованной систе-мы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабженияи водоотведения г.о.Ок-тябрьск на период до 2033года (далее раздел «Водоотведение» схемы водо-снабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здо-ровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воз-действия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения явля-ются:

      - постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

      - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

      - постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-рования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- полная модернизация существующей системы водоотведения;

- полная реконструкция очистных сооружений и монтаж нового обору-дования на КОС№2;

- проектирование и строительство новых канализационных очистных сооружений (КОС) в замен старых КОС№3;

- реконструкция самотечных канализационных коллекторов в черте г.о.Октябрьск;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- выполнение диспетчеризации и автоматизации технологического про-цесса транспортировки и очистки сточных вод на КОС для повышения каче-ства предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспе-чения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с от-дельных территорий, неимеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей г.о.Ок-тябрьск;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории г.о.Октябрьск и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоот-ведения являются:

  - показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;

  - показатель качества обслуживания абонентов;

  - показатели очистки сточных вод;

  - показатель эффективности использования ресурсов при транспорти-ровке сточных вод.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведе-ния с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих меро-приятий

По результатам анализа производственной деятельности, структуры управления МУП «Жилищное управление», материалов корректировки про-екта строительства городских очистных сооружений разработан перечень ос-новных мероприятий по реализации Схемы водоотведения городского округа Октябрьск и определен приоритет инвестиционной деятельности.

Перечень основных мероприятий  сгруппирован в следующие блоки:

- Реконструкция и замена сетей водоотведения

Оптимальные объемы работ по реконструкции и замене сетей водоот-ведения представлены в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1- Перечень работ по реконструкции и замене канализационных сетей

| Год | Протяжённость сетей водо- отведения, подлежащих к замене,км | Доля замены сетей от об- щей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 0,156 | 0,66 |
| 2024 | 0,05 | 0,002 |
| 2025 | 2,13 | 9,1 |
| 2026 | 3,4 | 14,5 |
| 2027 | 4,4 | 18,7 |
| 2028 | 5,6 | 23,8 |

- Модернизация насосного оборудования в канализационных насосных станциях (2024÷2035гг.)

- Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС №2) г.о. Октябрьск (2023-2028 г.г.).

- Строительство новых канализационных очистных сооружений взамен старых КОС №3 г.о. Октябрьск (2024-2028 гг.).

- Финансовое оздоровление МУП «Жилищное управление» требует оп- тимизации тарифной политики, обеспечения соответствия структуры тарифа реальным финансовым потребностям предприятия, связанным как с текущей деятельностью, так и с обеспечением расширенного воспроизводства (замена изношенных фондов, модернизация и развитие объектов коммунальной ин- фраструктуры). Тариф должен обеспечить баланс между текущими и инве- стиционными затратами для создания условий предоставления услуг, соот- ветствующих стандартам качества. Доля инвестиционных затрат в структуре себестоимости услуг водоотведения должна составлять не менее 20% (2023÷2033 гг.).

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

      - В настоящее время нарастание износа сетей водоотведения (95%) и сброс неочищенных сточных вод от центральной части города в Саратовское водохранилище увеличивает высокую вероятность экологических катастроф нетолько данному городскому округу, но и соседнему г.о.Сызрань, и всем остальным населенным пунктам, расположенным ниже по течению р. Волги. В сложившейся ситуации повышение надежности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения может быть достигнуто впервую очередь модернизацией городских очистных сооружений и «залповой» замены изношенных фондов, в первую очередь сетей.

Оптимальный  объем замены канализационных сетей должен составлять не менее 10-23% от общей протяженности.

3.4.3.2.	Высокий удельный расход электрической энергии (2,03кВт*ч/м3стоков при нормативных показателях 0,32-0,47 кВт*ч/ м3) требует увеличение ресурсной эффективности производства услуг водоотведения, которая будет достигнута за счет модернизации насосного оборудования канализационных станций при установке устройств плавного пуска типа Siemens Sirius 132 kW.

3.4.2.3. Высокий износ очистных сооружений №2 и №3 требует необходимости реконструкции очистных сооружений №2 и строительства новых модульных очистных сооружений взамен старых КОС №3.

3.4.3.4. В настоящее время в отрасли водоотведения отсутствуют системы автоматизации технологическими процессами водоотведения. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и управления на объектах водоотведения г.о. Октябрьск позволит увеличить энергетическую эффективность услуг водоотведения и улучшить качество предоставления услуг.

3.4.4 Сведения о вновь построившихся объектах централизованной системы водоотведения

      - Городские канализационные очистные сооружения (КОС) №1 предназначены для полной биологической очистки и глубокой доочистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от абонентов ценральной части города. Технологическая схема предусматривает механическую, биологическую очистку с нитрификацией, денитрификацией и биологическим удалением фосфора, глубокую очистку на зернистых фильтрах, а также ультрафиолетовую дезинфекцию очищенных сточных вод. Проектом предусмотрено обезвоживание образующихся осадков на иловых площадках.

В состав очистных сооружений входят:

- канализационная насосная станция;

- павильон механической очистки и обезвоживания;

- Промежуточная емкость;

- Ёмкость биологической очистки;

- Технологический павильон;

- Воздуходувная;

- Резервуар очищенных и обеззараженных сточных вод № 2 (2 шт.)

- административно-бытовой комплекс;

- Контрольно постовой пункт;

- Ж/б площадка для бака промывки;

- Сливная станция;

- Очистная установка дождевых вод;

- Иловые площадки (3 шт.);

- Песковые площадки (2 шт.);

- Площадка бетонная на 2 контейнера с ограждением (3 шт.);

- Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);

- Насосная станция дренажных вод;

- Илонакопитель.

Каждый резервуар биологической очистки включает в себя тангенци-альную песколовку, аноксичный денитрификатор, аэротенк-нитрификатор и два тонкослойных пульсационных илоотделителя в качестве вторичного от-стойника.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в Саратовское водохранилище по рассеивающему выпуску. Длина подводной части выпуска –61,23м

2) Строительство новых внутриплощадочных сетей канализации на проектируемых площадках в г.о.Октябрьск, определены проектом по застройке данных площадок.

3) Проектируемая секционная жилая застройка, находящаяся в районе существующей системы водоотведения, подключается в существующие ка-нализационные коллектора, которые, при необходимости, переложить, заме-нив на больший диаметр. Проектируемые сети выполнить из современных конструкций и материалов;

4)  Проведенный анализ ситуации в г.о.Октябрьск показал, что имеющаяся система водоотведения и очистки стоков города требует нового строительства и реконструкции существующих объектов систем водоотведения, данные мероприятия указаны в подразделах 3.4.2 и 3.4.3.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в городском округе показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процесс.

Необходимо установить частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одно- временно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

-  поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от  заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

Обеспечение	необходимых	показателей	технологических процессов предприятия. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса. Сокращение времени для:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

-повышение  надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

-сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по

территории г.о.Октябрьск показал, что на перспективу новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для опера-тивного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных кол-лекторов является:

- оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строи-тельства коллектора до существующей точки водоотведения;

- использование особенностей рельефа местности с целью сокращения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, с со-блюдением необходимых уклонов;

- малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами инженерной инфраструктуры.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Ак-туализированная редакция СНиП 2.04.03-85  определяет границы охранных зон от сооружений и насосных станций как:

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми пло-щадками для сброженных осадков производительностью –5÷50 тыс.м³/сутки

–400м;

- канализационные насосные станции производительностью от 0,2до50тыс.м³/сутки –20м.

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-ний» Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89* определяет минимальные расстояния, приведённые в таблице 3.4.7.1.

Таблица 3.4.7.1. – Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений

| Описание сооружений | Расстояние,м |  |
| --- | --- | --- |
|  | от напорной канализации | от самотечной канализации |
| до фундамента зданий и сооружений | 5 | 3 |
| до фундамента ограждений, эстакад опор контактной связи | 3 | 1,5 |
| до бортового камня проезжей части улицы, укрепленной полосы обочины | 2 | 1,5 |
| до подошвы насыпи дороги | 1 | 1 |
| до фундамента опор линии электро- передачи до1кВ | 1 | 1 |
| до фундамента опор линии электро- передач свыше1до35кВ | 2 | 2 |

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них организованы в соответствии со СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП

42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и  застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизован-ной системы водоотведения

Планируемые санитарно-защитные зоны размещения объектов центра-лизованной системы водоотведения организованы в соответствии со СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Раздел 3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и ре-конструкции объектов системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водоза-борные площади

Улучшение условий жизни населения городского округа Октябрьск и улучшение экологической обстановки в целом обеспечивается за счет:

      - Энергоэфективная  эксплуатация городских ОС№1 (Центр) с полной биологической очисткой сточных вод;

      - Капитального ремонта очистных сооружений №2 района «Правая Волга»

      - Проектирование и строительство новых Канализационных очистных сооружений (КОС) максимальной мощностью до 400м3/сут., взамен существующих КОС№3 (район «Первомайск»);

      - Замена сетей водоотведения;

      - Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалова-ния для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

      - Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации обезвреживания отходов производства и потребления;

      - Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности по-тенциально плодородными почвенным слоем.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

После завершения строительства городских очистных сооружений №1, обеззараживание очищенных сточных вод происходит на установках ультрафиолетового обеззараживания ОС-7А (3раб.,1рез.) производства НПО(ЛИТ), расположенных в помещении насосной станции производствен-ного здания.

При модернизации и реконструкции очистных сооружений №2 в районе «Правая Волга» для обеззараживания сточных вод предлагается также использовать УФ установки ОС-7А.

Раздел 3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строитель-ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, ук-рупненным нормативам цен строительства для применения в 2015г., изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2019года с коэффициентами согласно письму №3004-ЛС/08 от 06.02.2015г. Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2025г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обосно-вания инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей мо-гут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базо-вые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижи-мости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изы-сканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием данных о качестве воды;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство приле-гающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство сооружений системы водоотведения на каждом этапе развития г.о.Октябрьск, представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1–  Объем инвестиций в строительство и техническое перевооружение системы водоотведения

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  | 2026г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Реконструкция КОС №2 район «Правая Волга» | 146 932,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Разработка проектной и рабочей документации канализационных очистных сооружений № 3 в районе «Первомайск» | 4 124,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Реконструкция централь- ного коллектора по ул. Вологина(0,692км) | 3 201,00 | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 4 | Реконструкция канализа- ционного коллектора по ул.Станиславского (0,496 км) | 2 360,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 5 | Стр-во и подключение КНС в районе ОАО «ОХБ» и замена канали- зационного коллектора от КНС до ул.3Октября (0,960км) | 19 752,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 6 | Строительство и подклю- чение КНС в районе быв- шегоОКСД, замена кол- лектора от ул. 3Октября до КНС и напорного кана- лизационного коллектора (3,66км) | 41 335,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 7 | Строительство и подклю- чение КНС во враге по ул.9Января-ул.Пирогова (0,152км) | 14 857,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 8 | Реконструкция коллектора по ул.Дзержинского (0,320км) | 1 845,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 9 | Реконструкция канализа- ционных сетей по ул.3-го Октября(0,600км) | 3 230,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 10 | Реконструкция канализа- ционных сетей по ул. Центральная (1,120км) | 4 948,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 11 | Замена канализационного коллектора по ул. Гая-пер.Парковый – пер. Больничный (0,05 км) | 485,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 12 | Замена канализационного коллектора от котельной №2 до ул.3Октября (0,535 км) | 2 991,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 13 | Реконструкция канализа- ционных сетей в цен- тральной части города и в районе «Правая Волга» | 46 029,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 14 | Строительство канализа- ционных сетей на пер- спективных площадках г.о.Октябрьск | 242 243,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 15 | Замена трубопровода аварийного сброса, очистные сооружения № 3 | 109,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Итого | 534 441,00 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Вложенный объем инвестиций в модернизацию, строительство и ремон системы водоотведения на территории городского округа Октябрьск , тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1 | Корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г.Октябрьска | 229 752,80 | - | 135 970,0 | 78 015,9 |  | 11,2 |  | 15 585,7 |  | 170,0 | - |  | - |  | - |
| 2 | Корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г.Октябрьска | 8 702,2 | 8 702,2 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Проектирование и строительство объектов водоотведения: канализационные очистные сооружения №3 в районе Первомайск | 24,0 | - | - | 24,0 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 4 | Лабораторно-производственный контроль. Микробиологические и санитарно-гигиенические исследования | 303,1 | - | - | - |  | 303,1 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Техническое обслуживание канализационных очистных сооружений №1 г.о. Октябрьск | 948,0 | - | - | - |  | 948,0 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 6 | Комплекс реагентов для канализационных очистных сооружений(коагулянты, флокулянты, лимонная кислота, гипохлорид) | 25 029,10 | - | - | - |  | 813,5 |  | 4 760,0 |  | - | 9 727,8 |  | 9 727,8 |  | - |
| 7 | Работы по установке трубопровода и электромонтажные работы на водонасосных станциях № 2 и 16 | 277,0 | - | - | - |  | 277,0 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 8 | Потребление электроэнергии КОС №1 (в т.ч. оплата пени и госпошлины) | 12 349,2 | - | - | - |  | - |  | 361,2 |  | 706,7 | 4 789,3 |  | 6 492,0 |  | - |
|  | ИТОГО | 277 385,4 | 8 702,2 | 135 970,0 | 78 039,9 |  | 2 352,8 |  | 20 706,90 |  | 876,70 | 14 517,10 |  | 16 219,8 |  |  |

Для проведения развития централизрванной системы водоотведения в г.о.Октябрьск для развития системы водоотведения  требуется 534 441,00 тыс.руб

Для перспективного развития г.о.Октябрьск и модернизации существующей централизованной системы водоотведения вложено денежных средств в размере 237 627,10 тыс.руб.

Таким образом, итоговая стоимость всех предлагаемых мероприятий в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения г.о.Октябрьск ориентировочно составит 772 068,10 тыс.руб.

Раздел 3.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, предоставлены в таблице 3.7.1.

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-ровке сточных вод;

- иные показатели.

Таблица 3.7.1 – Целевые показатели деятельности организации в сфере водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показательна 2023г. | Ожидаемый Показатель 2024г. | Ожидаемый показатель 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1.Канализационные сети,нуждающиеся в замене(км) | 22,3 | 20,0 | 0 |
|  | 2.Удельное количест-во засоров на сетях ка-нализации (шт./км) | 13,5 | 9,5 | 0 |
|  | 3.Износ канализаци- оных сетей(в процен-тах) | 95 | 90 | 0 |
| 2.Показатели качества обслуживания абонентов | 1.Обеспеченность на-селения централизо-ванным водоотведени-ем (в процентах от численности населе-ния) | 40 | 65 | 80 |
| 3.Показатели очистки сточных вод | 1.Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),пропущен-ных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод(в процентах) | 80% | 85% | 100% |
|  | 2.Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),очищенных до нормативных зна-чений, в общем объеме сточных вод, пропу-щенных через очист-ные сооружения (в процентах) | 0% | 30% | 100% |
| 4.Показатели энергоэффективн ости и энергосбережения | 1.Объем снижения по-требления электро-энергии | 2,03 | 1 | 0,47 |
| 5.Иные показатели | 1.Удельное энергопо-требление на перекач-ку и очистку1 куб. м сточных вод (кВтч/м3) | 2,03 | 1 | 0,47 |
|  | 2.Тарифы на водоот-ведение (руб/м3) | 35,8 | 28,64 | - |

Раздел 3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы в границах городского округа Октябрьск участков бесхозяйных канализационных сетей не выявлено. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статьей 8,п.5. Федерального закона от 7декабря 2011года №416-ФЗ.

Статья 8, пункт 5. Федерального закона от 7декабря 2011 года №416-ФЗ: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и(или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-зацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и(или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления округа, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7декабря 2011года №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления по-селений на основании критериев и впорядке, который установлен ФЗ «О во-доснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей орга-низации, если к водопроводным и(или) канализационным сетям этой органи-зации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и(или) водоотведение.

Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соот-ветствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвер-ждёнными Правительством Российской Федерации.

В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное во-доснабжение и(или) водоотведение.

Особенности распоряжения объектами централизованных систем хо-лодного водоснабжения и(или) водоотведения, находящимися в государст-венной и муниципальной собственности

  - объекты централизованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, на-ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев привати-зации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий в акционерные общества;

  - при наличии в государственной или муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся объекты цен-трализованных систем холодного водоснабжения и(или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50процентов голосов на общем собрании акционеров, на общем собрании уча-стников обществ с ограниченной ответственностью, залоги отчуждение ука-занных акций, долей, увеличение уставного капитала допускаются только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос.

Способность обеспечить надежность водоотведения определяется на-личием у организации технической возможности и квалифицированного пер-сонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями опера-тивному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоотведения.

Организация, осуществляющая водоотведение обязана:

    - заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми обратившимися к ней потребителям  в своей зоне деятельности. Договор водоснабжения и водоотведения заключается в соответствии с типовым договором, утверждённым Правительством Российской Федерации;

    - осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;

– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими органи-зациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной сис-

темы холодного водоснабжения и(или) водоотведения, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и(или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– осуществлять контроль режимов водоотведения в зоне своей дея-тельности.

В настоящее время приём сточных вод, их транспортировку с территории г.о.Октябрьск и очистку осуществляет МУП «Жилищное управление». Организация имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации канализационных сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта канализационных сетей, имеется специальный автотранспорт для проведения откачки и транспортировки бытовых сточных вод на канализационные очистные сооружения.

На основании критериев определения организации, осуществляющей водоотведение, установленных в правилах холодного водоснабжения и водо-отведения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение городского округа Октябрьск: МУП «Жилищное управление».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1